FP/FPZ、103型、102型塑料耐腐离心泵

概述:
    FP、FPZ、103型、102型塑料耐腐离心泵，选用改性增强聚丙烯或ABS材料模注成型，分离心和自吸式两种，叶轮与泵轴一体模注成型，机械强度高，耐磨性能好，介质不与金属接触，配用耐磨耐腐机械密封。泵腔内设有吸液室、储液室、气液分离、回流孔、只要在第一次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，液体可时续时断，断液15分钟内来液，可继续吸送，机封不需另加冷却水冷却，操作简便，安全无泄漏，是取代液下泵的最佳产品。同时适用不含固体颗粒的一般腐蚀性液体，材质工作温度能够在-15℃～80温度范围内工作。

型号说明:

性能参数:

| 型号规格 | 流量 m3/h | 扬程 (m) | 自吸高度 (m) | 转速 r/min | 自吸m时间 s/ | 进出口径 |  | 功率 kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 进 mm | 出 mm |  |
| 32FPZ(D)-11 （103型） | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 |
| 40FPZ(D)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 |
| 50FPZ(D)-22 （102型） | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 |
| 40FPZ-18 | 10 | 18 | 3.5 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 |
| 50FPZ-22 | 16 | 22 | 4 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 |
| 40FPZ-25 | 18 | 25 | 4 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 |
| 50FPZ-28 | 20 | 28 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 |
| 80FPZ-30 | 40 | 30 | 4 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 |
| 80FPZ-32 | 45 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 |

使用说明及注意事项：

1、仔细阅读使用说明，了解你要使用泵的工作要求等。

2、安装水泵位置要求，通风避免阳光直照，防止塑料部件老化，影响使用寿命。

3、水泵首次使用时需打开引水螺帽，加入引水（以防止无水情况下空转，产生高温，烧坏密封件）再起动电机，检查水泵转向是否要求一致。

4、重新起动前，应打开引水螺帽检查泵内是否有水，严禁泵内无水时开机。

5、吸入管不允许漏气，否则会产生压力不足，扬程与流量很小等现象。

6、自吸泵的自吸功能吸深不能超过5米，自吸泵所需自吸时间如下：

吸深5米需2分45秒

吸深3米需1分45秒

吸深1.5米需30秒

如在规定时间内无输出，即关机，按第4第5检查，正常时再开机。

| 型号规格 | 流量 m3/h | 扬程 (m) | 自吸高度 (m) | 转速 r/min | 自吸时间 s/m | 进出口径 |  | 功率 kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 进 mm | 出 mm |  |
| 25FP（D）-10 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 25 | 25 | 5 |
| 32FP（D）-11 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 32 | 25 | 5 |
| 40FP（D）-18 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 40 | 32 | 6 |
| 50FP（D）-22 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 50 | 40 | 6 |
| 40FP（D）-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 40 | 32 | 6 |
| 40FP（D）-32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 40 | 32 | 6 |
| 50FP（D）-28 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 50 | 40 | 6 |
| 50FP（D）-32 | 13 | 32 | 4 | 2900 | 53.63 | 50 | 40 | 4 |
| 80FP（D）-30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 80 | 65 | 4 |
| 80FP（D）-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 80 | 65 | 4 |
| 80FP（D）-36 | 40 | 36 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 80 | 65 | 4 |
| 100FP（D）-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 100 | 80 | 4 |
| 100FP（D）-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 100 | 80 | 4 |
| 100FP（D）-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 100 | 80 | 4 |

FPZ(D)直连自吸式

FP (D)直连离心式

FPZ(D)轴联自吸式