普通测量型电流互感器

普通测量型电流互感器可与一般测量仪表配套使用；一次电流测量范围5-6300A，二次输出5A或1A；测量范围为额定值的0~120%。

下面以江苏安科瑞电气股份公司普通测量型电流互感器AKH-0.66系列为例来介绍产品的性能特点。

安科瑞普通测量型电流互感器AKH-0.66

符合标准

产品符合国标GB1208-2006。

技术指标

- 测量CT一次电流5-6300A，二次电流5A，1A，0.1A，0.05A

- 额定工作电压AC0.66kV（等效AC0.69kV，GB/T156-2007）

- 额定频率50-60Hz

- 环境温度-30℃~70℃，最高耐温120℃

- 海拔高度≤3000m

- 工频耐压3000V/1min 50Hz

- 用于没有雨雪直接侵袭，无严重污染及剧烈震动的场所

产品特点

外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形，铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便，体积小，质量轻，准确度高，容量大。

AKH-0.66Ⅰ — 适用于（单）多根电缆或单根母排穿越，适用面广，规格多

AKH-0.66-Ⅱ — 适用于多根母排（2-6根）或多根电缆穿越，适用面广，规格多

AKH-0.66-Ⅲ — 具备Ⅰ、Ⅱ型特点，满足供电计量精度高，容量大的要求，计量用，400/5A及以上

AKH-0.66-M8 — 适用于小电流，小空间场所，为接线式CT，尤其适合抽屉柜要求，体积小，容量2.5VA

选型说明

- 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖，通过压线片进行二次接线，二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印，以防窃电。

- 工作电流长期不超过1.1倍额定值，允许在1.2倍额定值时短时使用，时间不超过1h；

- 根据被测电流大小，选定额定电流比，一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流；

- 产品极性表示为：一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；S1表示P1的同名端，S2表示P2的同名端；

- 测量仪表接于S1、S2端上，此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷，当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时，应优先选用二次电流为1A的规格；

- 注意根据母排的规格和根数，选用相匹配窗口大小的互感器。