低压剩余电流互感器

低压剩余电流互感器专用于剩余电流的采集，与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出，选择一路输出0-20mA或0-2mA，一路输出0~1V。两者只能选择其一。

下面以江苏安科瑞电气股份公司AKH-0.66L系列低压剩余电流互感器为例,介绍剩余电流互感器的功能和技术参数。

江苏安科瑞AKH-0.66L系列

AKH-0.66L系列剩余电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形，铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便，体积小，质量轻，准确度高，容量大。

符合标准

- 产品符合国标GB1208-2006

技术指标

- 剩余电流CT一次电流0-5A，二次输出电压1V或电流2mA，20 mA

- 额定工作电压AC0.66kV（等效AC0.69kV，GB/T156-2007）

- 额定频率50-60Hz

- 环境温度-30℃~70℃，最高耐温120℃

- 海拔高度≤3000m

- 工频耐压3000V/1min 50Hz

- 用于没有雨雪直接侵袭，无严重污染及剧烈震动的场所

选型说明

- 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖，通过压线片进行二次接线，二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印，以防窃电。

- 工作电流长期不超过1.1倍额定值，允许在1.2倍额定值时短时使用，时间不超过1h；

- 根据被测电流大小，选定额定电流比，一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流；

- 产品极性表示为：一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；S1表示P1的同名端，S2表示P2的同名端；

- 测量仪表接于S1、S2端上，此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷，当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时，应优先选用二次电流为1A的规格；

注意根据母排的规格和根数，选用相匹配窗口大小的互感器。

- 与电气火灾监控装置或漏电流继电器配套使用，检测0-1A漏电流(最小漏电流6mA)，输出0-1V或0-2mA。

- 电动机保护单元配套使用,用于测量接地故障，可过载10倍

规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) |  |  | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | Φ | M | N |
| L-35 | 106 | 80 | 32.5 | 35 | 48 | 51 |
| L-70 | 136 | 110 | 32.5 | 70 | 66 | 51 |
| L-105 | 176 | 150 | 32.5 | 105 | 92 | 51 |