交流电流传感器

交流电流传感器应用电磁感应原理，对电网中的交流电流进行实时测量，采用精密恒流技术和线性温度补偿技术，将其隔离变换为标准的直流信号输出。为PLC或DCS系统提供电流信号。

交流电流传感器知名品牌主要有江苏安科瑞BA20-AI/I、BA05-AI/I-T，绵阳维博（西南自动化所）WBI411、WBI412等。

- 江苏安科瑞交流电流传感器BA20-AI/I

产品概述

BA系列交流电流传感器是江苏安科瑞推出的一款适合PLC或DCS等系统的电流传感器，它采用24伏或12伏安全电压供电，具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点，可广泛用于工业自动化领域。

符合标准

GB/T 13850-1998、GB 1208-2006

适用环境

工作温度：-25~+70℃

储存温度：-40~+80℃

相对湿度：≤90%RH，不结露，无腐蚀性气体场所

海拔高度：≤2500m

性能特点

- 过载能力强，可将0.1A~600A的交流电流隔离变换成标准的直流信号

- 高精度，默认精度等级为0.5级，0.2级可选，从而满足自动控制需要

- 安装方便灵活，采用TS35mm导轨安装，或选择用螺钉固定在柜体上

- 采用平均值测量和真有效值测量方法，客户可根据需要选择

技术参数

输入电流

- BA05-AI   测量范围   AC 0～(0.5～10)A

- BA10-AI   测量范围   AC 0～(8～50)A

- BA20-AI   测量范围   AC 0～(40～200)A

- BA50-AI   测量范围   AC 0～(60～600)A

输出信号

标称值：DC4～20mA、DC0～20mA、DC1～5V、DC0～5V

工作电源

- DC12V，允许范围10～15V

- DC24V，允许范围18～30V

- 功耗≤1W

温度漂移系数

温度漂移系数≤200ppm

响应时间

- 平均值≤350mS

- 真有效值≤100mS

精度等级

精度等级为0.5级

交流电流传感器安装尺寸（单位：mm）

- BA05-AI穿孔尺寸为φ5

- BA10-AI穿孔尺寸为φ10

- BA20-AI穿孔尺寸为φ20

- BA50-AI穿孔尺寸为φ50

BA系列交流电流传感器采用标准35mm导轨安装，或者用螺钉固定在柜体上

选型

江苏安科瑞交流电流传感器BA20-AI/I

平均值交流电流传感器，可将40A~200A交流电流隔离输出DC4-20mA，穿孔为φ20mm，精度等级0.5级，标准35mm导轨安装

范例

型    号：BA05-AI/I-T真有效值交流电流传感器

输    入：AC5A

输    出：DC4-20mA

精    度：0.5级

辅助电源：DC24V