使用说明书 
CKJ5、CKJP系列真空接触器适用于交流50HZ，额定工作电压至1140V，额定工作电流125—400A的电  力网络，供直接或远距离接  通和分断主电路之用。因主触头在高真空环境中工作，因此居有电弧不外露、体积小、重量轻、寿命长、维修周期长等优点，特别适宜于组成各种路灯控制器及工作  于油田、化工等场合。 
一、                      工作条件 
1．    海拨高度不超过2000米。 
2．    环境空气温度：-25～+40℃。 
3．    空气相对湿度：环境空气温度为+25℃时不超过50％，在较低温度下可以有较高的相对湿度。最湿月份的平均温度为+25℃时，月平均最大相对湿度为90％。 
4．    安装面与垂直面的倾斜度不超过15°。安装类别通常为第Ⅲ类。 
5．    环境污染等级为3级。 
6．    振动不大于30米/秒的场。 
二、                      主要技术参数 
  、主要技术参数 

型号  额定电压(工频)(V)  额定电流(A)  主触头参数  工频耐压V(有效值)   
主电路  控制电路  开距(mm)  超程(mm)  终压力(N)  主电路  辅助电路  控制电路   
CKJ5-80/1140  1140  36,110,220,380  80  1.8±0.2  >1  30±5  4200  2500  2000   
CKJ5-125/1140  1140  36,110,220,380  125  1.8±0.2  >1  30±5  4200  2500  2000   
CKJ5-160/1140  1140  36,110,220,380  160  1.8±0.2  >1  30±5  4200  2500  2000   
CKJ5-250/1140  1140  36,110,220,380  250  2±0.2  >1.5  80±10  4200  2500  2000   
CKJ5-400/1140  1140  36,110,220,380  400  20+0.5  >1.5  120±20  4200  2500  2000   
CKJ5-600/1140  1140  36,110,220,380  600  20+0.5  >1.5  190±20  4200  2500  2000   

型号  接通能力  分通能力  极限分断电流(A)  电寿命次数  机械寿命次数  质量   
AC3  AC4   
CKJ5-80/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  2000,3次  60×104  6×104  300×104  3.8kg   
CKJ5-125/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  2000,3次  60×104  6×104  300×104  3.8kg   
CKJ5-160/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  2000,3次  60×104  6×104  300×104  3.8kg   
CKJ5-250/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  4500,3次  60×104  6×104  300×104  8kg   
CKJ5-400/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  4500,3次  60×104  2×104  300×104  11.3kg   
CKJ5-600/1140  10  Ie,100次  8  Ie,25次  6000,3次  60×104  0.5×104  300×104  19.5kg   

三、                      结构及工作原理 
接触器由真空开关管、绝缘架，动臂、磁路支撑架、电磁操作机构及整流装置组成。电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。 
真空开关管静导电板通过螺钉固定在绝缘架上，绝缘架与左右支撑板及磁路支撑架用螺钉联结。当线圈通电后衔铁吸合，带动  动臂和动导杆等，使真空开  关管动触头运动，与静触头接触，使接触器处于闭合状态。当线圈断电后，在反力弹簧作用下衔铁板释放，动静触头分离使接触器处于分断状态。 
电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。 
辅助触头位于衔铁板一端，由衔铁上下运动带动辅助触头运动。 
四、  安装、调整及更换天关管 
1．    安装 
⑴  安装前应检查安装平面，安装面不平时用垫片调整。 
⑵  用螺钉加防松垫圈将接触器固定在安装板上。 
⑶  接好主回路进出线，将交流控制电源线接在接线端子上，并接好地线。 
2．    调整 
当触头参数不符合要求或更换真空开关管后需作如下调整： 
⑴  松开球面接头锁紧螺母。 
⑵  转动球面接头法兰，使触头刚刚断开(用万用表低阻档测)并反复调整，使三 
管保持一致。 
⑶  顺时针转动球面接头到法兰，使开距达到标准要求。 
⑷  拧紧动法兰锁紧螺母。由于结构尺寸上保证，超程不必再调整。 
⒊  更换真空开关管 
当真空度下降或其他原因损坏时需更换真空开关管。 
⑴  当动静触头分开状态下，用2500V兆欧表测动静触头间绝缘电阻小于60兆欧时 
应更换真空开关管。 
⑵  拧松主电路与软联接线连接螺钉，脱开软联接线。 
⑶  拧下静导电板绝缘框的螺钉。 
⑷  向动端压缩触头弹簧将销钉转90度。 
⑸  将真空开关管组件取下。 
⑹  卸下球面接头组件，取下开关管。 
⑺  将待换的真空开关管按上述相反顺序安装到接触器上。拧紧锁紧螺母时，注意不 
使波纹管处于扭曲状态。更换开关管后要重新调节开距。 
五、  使用与维修 
1．    接触器的工作电压及工作电流不应超过额定值(控制回路原理图见图四、图五、)。 
2．    对新换的真空开关管要事先检查其真空度。要求在10-2帕(10-4托)以上。可 
用工频耐压法检查：触头间距在标准要求范围内，要求耐压8KV以上(经三次试验后，不允许有击穿或连续闪络现象)。 
3．    平时建议用2500V兆欧表检查。当绝缘电阻小于100M  时应加强监视。小于60M 
时应更换真空开管。检查时应区分陶瓷表面受潮或其他原因引起的绝缘下降。 
4．    在小负荷感性负载使用真空接触器时，建议配用RC阻容吸收盒，接入接触器主 
电路负载侧。 
5．    凡属下列情况之一时应对接触器作全面检查和调整。 
⑴  每年一次例行检查和清洁工作。 
⑵  动作一万次以后。 
⑶  真空开关管损坏后。 
检查及调整内容