DY30AX缓开缓闭多功能止回阀

一、概述：

DY30AX缓开缓闭止回阀是本公司研制专用于水力管道止回并同时具有缓开、缓闭功能的一款新型产品，是普通的300X型止回阀的升级产品，采用Y型阀体，产品的主要部件是(如下图)：顶部一个黄铜材质的泄压阀，另一侧一个球阀。在项目应用当中：黄铜材质的泄压阀的作用是调节管道开启时的压力，默认形式螺丝是松动的，如果安装在项目当中有响声再紧固螺丝，需要根据现场情况来调整，另球阀的作用是控制阀门的缓闭速度，根据实际情况来调整。

此阀门应用在项目当中的效果非常好，能够方便的调节缓开、缓闭、有效的防止水锤及其它意外情况的产生，有效的保障管道的安全，如果客户的管道当中需要调节缓闭、缓闭等等，欢迎向本公司客服咨询、DY30AX缓开缓闭多功能止回阀的详细信息。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 铬不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| O形圈 | 丁腈橡胶 |
| 弹簧0 | 不锈钢 |

三、主要性能参数：

| 公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |

四．特点

缓开过程：设定多功能止回阀开启压力为P（P一般小于水泵正常运行的出口压力）,调整弹簧,使X弹力等于P.当水泵刚开启,出口压力低于P时,下塞头关闭,虽然上塞头开启后,但由于小止回阀的单向作用,主阀上腔水不能排出,主阀不能开启.当水泵出口压力上升到等于大于P时,导阀膜片向上运动,带动上,下塞头向上,塞头关闭,塞头开启,主阀上腔水开始排出主阀缓慢打开。
2、运行过程：当主阀上腔水全部排空后,主阀完全开启.相运载于上腔与阀后相通的多功能止回阀,具有水损小,节能的特点。
3、缓闭过程：水泵停止运行,主阀分两极关闭,先快速关闭90％,再缓慢关闭,从而清除了水锤.（注:1、控制导阀亦可用电磁取代.2、接在主阀体出口的控制管路同样可接在其他水膜上,水源压力不低于1Kg/cm2）

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话