J41J衬胶截止阀

一、J41J衬胶截止阀概述：

1、具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通径1/4）等项优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀 破坏密封面。

2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。

衬胶截止阀主要分为直通式、直流式和直角式的三种。衬胶截止阀用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管中，具有强度高、耐腐蚀性好的特点。适用温度∶≤85℃、≤100℃、≤120℃（按照衬里材料）。

二、用途

具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，被广泛应用在石油、化工、污水处理、电厂脱硫等管路系统中做截断介质用，但衬胶截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。

截止阀简介：截止阀（stopvalve，GlobeValve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式（通用名称：明杆）。截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。

根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。

同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

本阀要水平安装截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

截止阀的工作原理：截止阀，也叫截门，是使用的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。一）优点1、结构简单，制造和维修比较方便。

2、工作行程小，启闭时间短。3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。二）缺点1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。3、调节性能较差。4、流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。

按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。结构与安装注意事项：一）截止阀的结构形式截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。

直通式是见的结构，但其流体的阻力。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。

二）截止阀的安装与维护应注意以下事项1、手轮手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。2、手轮手柄及伟动机构，不允许作起吊用。3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

衬氟截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。

近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

衬氟截止阀具有以下优点：结构简单，制造和维修比较方便。工作行程小，启闭时间短。密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

衬氟截止阀的缺点如下：流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

调节性能较差。衬氟截止阀的安装与维护应注意以下事项：手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

衬胶截止阀材料阀体铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢蝶板铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料阀杆碳钢镀镍磷、不锈钢阀座密封圈天然胶NR、氯丁胶CR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM手轮铸铁、

三、主要性能参数：

| 遵循规范 | STANDARD |
| --- | --- |
| 设计于制造 | GB 12233/GB 12235 |
| 结构长度 | GB 12221（长-短系列） |
| 法兰尺寸 | JB 78/JB 79（GB，HG，SH） |
| 压力试验 | GB/T 13927 |
| 标志 | GB 12220 |
| 供货 | GB/T 12252 |

四、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 |  | 超低碳不锈钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀瓣、阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 活节螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 4 | 衬里层/阀座 | 衬硬橡胶（NR）FEP（F46） PCTFE（F3）PFA（可溶性聚四氟乙烯） |  |  |  |  |  |
| 5 | 填料 | PTFE（F4） PTFE（F4） |  |  |  |  |  |
| 6 | 填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |

五、主要连接尺寸：

| 公称通径 |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN（mm） | NPS（inch） | L | D | D1 |  | D2 |  | f | b | Z-Фd |  |  | D0 | H1 | H2 |  | WT（Kg） |  |
|  |  | PN1.0MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2 | 130 | 95 |  | 65 |  | 45 |  |  | 2 | 14 | 4-Ф14 |  |  | 100 | 165 | 180 | 6.5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 |  | 75 |  | 55 |  |  | 2 | 16 | 4-Ф14 |  |  | 100 | 195 | 215 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 |  | 85 |  | 65 |  |  | 2 | 16 | 4-Ф14 |  |  | 120 | 210 | 235 | 7.8 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 |  | 100 |  | 78 |  |  | 2 | 18 | 4-Ф18 |  |  | 140 | 215 | 245 | 11 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 |  | 110 |  | 85 |  |  | 3 | 18 | 4-Ф18 |  |  | 140 | 260 | 295 | 13 |
| 50 | 2 | 230 | 160 |  | 125 |  | 100 |  |  | 3 | 20 | 4-Ф18 |  |  | 160 | 300 | 345 | 15 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 |  | 145 |  | 120 |  |  | 3 | 20 | 4-Ф18 |  |  | 180 | 320 | 380 | 23 |
| 80 | 3 | 310 | 195 |  | 160 |  | 135 |  |  | 3 | 22 | 4-Ф18 |  |  | 240 | 390 | 465 | 38 |
| 100 | 4 | 350 | 215 |  | 180 |  | 155 |  |  | 3 | 22 | 8-Ф18 |  |  | 240 | 450 | 540 | 42 |
| 125 | 5 | 400 | 245 |  | 210 |  | 185 |  |  | 3 | 24 | 8-Ф18 |  |  | 280 | 460 | 570 | 55 |
| 150 | 6 | 480 | 380 |  | 240 |  | 210 |  |  | 3 | 24 | 8-Ф23 |  |  | 320 | 530 | 665 | 77 |
| 200 | 8 | 600 | 335 |  | 295 |  | 265 |  |  | 3 | 26 | 8-Ф23 |  |  | 360 | 600 | 790 | 135 |
| 250 | 10 | 730 | 390 |  | 350 |  | 320 |  |  | 3 | 28 | 12-Ф23 |  |  | 400 | 720 | 940 | 220 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话