T型过滤器

一、概述：

过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

二、主要性能参数：

| 主体材料 | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 工作压力 | ≤ PN250 | ≤ PN250 |
| 上作温度 (℃) | 20～380 | 80～450 |
| 适用介质 | 无腐蚀性流体 | 腐蚀性流体 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN | 安装尺寸 |  |  | 排放口 |  |  | 有效过滤面积(m3) | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |
| 50 | 298 | 158 | 268 | R3/8" | DN20 平面 | DN20 凸面 | 0.00277 | 13.6 |
| 65 | 337 | 179 | 304 |  |  |  | 0.00421 | 18.9 |
| 80 | 370 | 195.5 | 330 |  |  |  | 0.00552 | 24 |
| 100 | 432 | 225 | 382 |  |  |  | 0.0088 | 36.3 |
| 150 | 557 | 280 | 482 |  |  |  | 0.01696 | 68.9 |
| 200 | 678 | 332.5 | 578 |  |  |  | 0.0355 | 140 |
| 250 | 791 | 383 | 66 |  |  |  | 0.0529 | 216.2 |
| 300 | 918 | 437 | 768 |  |  |  | 0.0686 | 215. |

四、【安全与维护】

1、安装时，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。

2、工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这是压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤芯内的杂质。

3、清洗杂质时，特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去

的，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机，泵，仪表等设备会遭到破坏。

4、如发现不锈钢钢丝变形或损坏，需马上更换。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。