JY41Y氧气专用截止阀

一、概述：

JY41W、JY41Y 氧气专用截止阀PN16～PN40采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素。

二、主要零部件材料：

| 公称通径（DN） |  | 15－400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（MPa） |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 （MPa） | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
|  | 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 适用温度 |  | ≤200℃ |  |  |
| 适用介质 |  | 氧气 |  |  |
| 阀体 |  | 硅黄铜、不锈钢 |  |  |
| 阀杆 |  | 不锈钢 |  |  |
| 阀芯 |  | 铜、不锈钢 |  |  |
| 填料 |  | 聚四氟乙烯 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| Jy41W-40P、Jy41W-40R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重 量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 DN(mm) | 尺 寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | fz | z-фd | Dz | i | H | D0 |  |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 82 | 10 | 202 | 100 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 95 | 13 | 225 | 100 | 6.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | 7 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | 13.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | 32 |

四、原因分析

1.管道内的铁锈、粉尘、焊渣与管道内壁或阀口摩擦产生高温发生燃烧

这种情况与杂质的种类、粒度及气流速度有关，铁粉易与氧气发生燃烧，且粒度越细，燃点越低；气速越快，越易发生燃烧。

2.管道内或阀门存在油脂、橡胶等低燃点的物质，在局部高温下引燃。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。