ZARD电动调节型蝶阀

一、产品简介：

ZARD电动调节型蝶阀采用智能控制，可采用电动或者气动执行机构，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。具有结构紧凑，功能强、体积小、密封性好，性能可靠、配套简单、流通能力大，等优点特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

### 二、标准规格

阀体型式：扁平铸造型
阀芯型式：三偏心蝶型
公称通径：DN50 ~600 NPS 2〞~24〞
公称压力：PN16 ~25 CLASS 150LB
连接方式：法兰、对夹式
阀盖形式：一体式 
填 料：V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
密 封 垫：金属夹石墨密封
执行机构： 
电动：DTR系列 、 3810L系列 
表面涂漆：绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆

### 三、型号编制

| Z | 执行机构 | R | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z系列调节阀 | S:气动活塞执行机构 J:气动薄膜执行机构 A:电动DTR执行机构 R:电动3810R执行机构 | R 角行程 | D:标准型硬密封调节蝶阀 DF:软密封调节蝶阀 | PN16=16 CL150LB=150 LB | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 | DN50= DN50 NPS2〞=NPS2〞 |

### 四、性能

| 流量特性 | 近似等百分比 |  |
| --- | --- | --- |
| 可调范围 | 50:1 |  |
| 额定CV值 | 全腔型CV 85~20500 |  |
| 行程 | 全开 90° 调节0-70° |  |
| 允许泄漏量 | 硬密封:IV级（0.01% 阀额定容量） 软密封:VI级（气泡级） |  |
| 基本误差% | 气动 ±2 | 电动±2.0 |
| 回差% | 气动 ≤1.5 | 电动≤1.0 |
| 死区% | 气动 ≤0.6 | 电动≤1.0 |

### 五、选用参数表

| 公称通径DN（mm） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Cv | 85 | 180 | 240 | 390 | 690 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 |
| PTFE填料，金属密封允许压差 单位MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双作用气动执行机构 |  |  | 1.45 | 0.54 | 0.79 | 0.42 | 0.34 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.04 |
| 单作用气动执行机构 |  |  | 0.82 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话