自密封美标止回阀

一、介绍

设计制造按ASME B16.34、E101 和JB/T3595-93标准的规定，升降式结构，法兰连接，中部采用自紧式密封结构，压力越高密封性能越好，阀芯锥面设计密封效果好，阀座套焊STL合金耐高温耐磨，阀体材质铬钼钢铸造适用于火力电厂高温蒸汽使用，公称压力CLass1500LB~2500LB，公称通经DN65-DN200，阀体材质铸造铬钼钢（牌号20CrMoV），安装位置与管道垂直，并使阀门中腔向上，H41Y密封面材质是STL合金，H41Y-V阀体材质是铬钼钢（20CrMoV）适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质

二、结构原理

自密封美标止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

三、结构特点

1、阀体、阀盖均为模锻件。阀瓣整体淬火，并能在阀体内上下移动，介质 倒流时，借介质压力自动将阀瓣关闭
2、阀座采用焊接结构,阀瓣、阀座密封面采用堆焊钴基硬质合金(STL),具有耐磨、耐高温,抗擦伤性能好,使用寿命
3、止回阀应垂直安装在水平管道上介质流向从, 下 往上流(正流)
4、中部采用自紧式密封结构，压力越高，密封性能越好

四、执行标准

设计与制造： ASME B16.34、JB／T3595、E101
压力温度： ANSI B1 6.34、JB／T74 、JB／T3595、E101
结构长度： ANSI B16.10、E101、GB／T15188．1、JB/T2766
对焊连接尺寸： ASME B16.25、GB／T12224、E101
检验与试验：ISO5208、GB/T13927、JB／T3595

五、零件材料

自密封美标止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

| 序号 NO. | 零件名称 Part Name | 碳钢系列 Carbon Steel | 合金钢系列 Alloy steel | 不锈钢系列 Stainless Steel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASTM |  |  |  |
| 1 | 阀体/Body | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M |
| 2 | 阀座/ Seat Ring | A105 | A182/304 | A182/304 | A182/316L |
| 3 | 阀瓣/Disc | A105 | A182/F304 | A182/F304 | A182/F316L |
| 4 | 摇杆/Hinge | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M |
| 5 | 自密封川/Pressure Seat | 304+夹柔性石墨/软钢 |  | 316+夹柔性石墨（或软316） | 316L+夹柔性石墨（或软316L） |

六、自密封美标止回阀的安装使用注意事项

1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。