ZJHM氧气气动套筒调节阀

一、概述：

ZJHM气动套筒调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性、拆装方便等优点。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 | 温度范围 |
| --- | --- | --- |
| 阀体上阀盖 | HT200 | -20～200℃ |
|  | ZG230-450 | -40～450℃ |
|  | ZG1Cr18Ni9Ti | -250～550℃ |
|  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40～600℃ |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250～550℃ |
|  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250～550℃ |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40～200℃ |
| 膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 |  |
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn |  |
| 膜 盖 | A3 |  |

三、主要性能参数：

| 公称通径mm |  |  | 25 | 40 |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径mm |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |  |
| 额定流量 系数Kv |  | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |  |  |
|  |  | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |  |  |
| 公称压力MPa |  |  | 0.6 1.6 4.0 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程mm |  |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |
| 流量特性 |  |  | 直线、等百分比、快开型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  |  | -40～230℃(常温型)，散热片式230～450℃(中温型)，特殊订货-100～600℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  |  | 符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体型式 |  |  | 直通单座铸造球型阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯材质 |  |  | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上阀盖形式 |  |  | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调比R |  |  | 50:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源接头 |  |  | M16×1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、特点如下： 1、采用平衡型芯、不平衡力小，允许压差大，操作稳定。 2、阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡，并减少损坏。 3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。 4、结构简单，装拆维修方便。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。