D371F衬氟对夹蝶阀

一、概述：

衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。

二、主要零件部材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、衬F46、F3 |
| 阀座 | 铸钢 |
| 带杆蝶板 | 铸钢、不锈钢、衬F46、F3 |
| 填料 | F4 |
| 衬垫 | 硅橡胶 |
| 蜗轮手柄 | 球墨铸铁 |

三、主要性能参数：

| 公称通径 | DN（mm） | 50～1200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  |  |  |

四、连接尺寸：

| DN （mm） | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN0.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 |  | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 |  | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 |  | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 |  | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 |  | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 |  | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 |  | 200 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 |  | 200 | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 |  | 240 | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 |  | 240 | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 |  | 240 | 460 | 179 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。