G41J衬胶堰式隔膜阀

一、概述：

| 连接形式：法兰 | 结构形式：直通式 | 公称通径：50-300（mm） |
| --- | --- | --- |
| 适用介质：弱酸碱介质 | 驱动方式：手动 | 压力环境：低压 |
| 工作温度：常温 | 标准：国标 | 流动方向：双向 |
| 用途：截止 | 类型(通道位置)：二通式 |  |

二、主要性能规范：

| 设计标准 | GB12239 |
| --- | --- |
| 结构长度 | JB1688/GB12221 |
| 法兰标准 | JB78 |
|  | GB4216 |
| 检验试验 | GB/T13927 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动、常闭型、常开型 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN | 公称压力 Mpa | 工作压力 Mpa | L （mm） | D （mm） | D1 （mm） | n-φd （mm） | F （mm） | H1 （mm） | H2 （mm） | D0 （mm） | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1．5 | 1．0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4．5 |
| 20 |  |  | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4．5 |
| 25 |  |  | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 |
| 32 |  |  | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 |
| 40 |  |  | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 |
| 50 |  |  | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12．5 |
| 65 |  |  | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 |
| 80 |  |  | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25．5 |
| 100 |  |  | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 |
| 125 |  |  | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 |
| 150 |  |  | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80．5 |

四、特点

结构特点：隔膜阀是一种特殊形式的截断阀；
1、弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
2、流线型的流道，使得压力损失小；
3、没有填料函，因此没有外漏；
4、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；
5、隔膜可更换，维护费用低；
6、衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话