ZDLQ电子式三通调节阀

一、概述：

ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用9610L系列电子式直行程电动执行机构，接受0～10或4～20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调工阀用于将两种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。

本系列产品公称通径由25mm至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,适用流体温度由-60℃至450℃，控制信号为0～10或4～20mA.DC。配用不同的阀盖可分为普通型和散热型两种。

二、主要性能参数：

| 公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 阀座通径mm |  | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
|  | 分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 公称压力(MPa) |  | 0.6,1.6， 2.5， 4.0， 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程(mm) |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 流量特性 |  | 直线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度℃ |  | -40～230℃(常温型)，散热片式230～450℃(中温型)，特殊订货-100～600℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰尺寸 |  | 符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 |  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯材质 |  | 1Cr18Ni9，SS304，0Cr18Ni12Mo2Ti，SS316，ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体型式 |  | 三通双座铸造球型阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上阀盖型式 |  | 普通式（常温），散热片式（中温），长颈式（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配用电动执 行机构型号 | PSL | PSL-202 |  | PSL-204 |  | PSL-208 |  |  | PSL-312 |  |  | PSL325 |  |
|  | 361L | 361LSA-20 |  | 361LSB-30 |  | 361LSB-50 |  |  | 361LSC-65 |  |  | 361LSC-99 |  |
|  | 防爆型 | 361LXA-20 |  | 361LXB-30 |  | 361LXB-50 |  |  |  |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN(mm) |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv | 合流阀 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
|  | 分流阀 | — | — | — | — | — | 82 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
| 额定行程L(mm) |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 配用执行机构型号 |  | DKZ-310 |  | DKZ-310 |  | DKZ-410 |  |  | DKZ-410 |  |  | DKZ-510 |  |
| 允许压差(Mpa) |  | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 |

- 四.性能指标

由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。