ZJHM气动套筒调节阀

一、概述：

ZJHM型气动套筒调节阀(气动精小型套筒调节阀、气动薄膜套筒调节阀)，是由多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。

二、主要性能参数：

| 型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 弹簧范围KPa | 20～100(标准)；40～200；80～240；20～60；60～100 |  |  |  |

三、主要零部件材料：

阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZGlCr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9T、司钛莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填 料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫 片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片

膜 盖：A3

波纹 膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

弹 簧：60Si2Mn

阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

衬 套：2Cr

四.尺寸

| 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 | D | L |  |  | H |  | H1 |  |  |  |
|  |  | PN6 PN16 | PN40 | PN64 | 常温 | 中温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 |
| 20 | 285 | 187 | 194 | 206 | 640 | 790 | 45 | 52.5 | 52.5 | 62.5 |
| 25 |  | 184 | 197 | 210 | 640 | 790 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 |
| 40 |  | 222 | 235 | 251 | 730 | 895 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 |
| 50 |  | 254 | 267 | 286 | 740 | 910 | 70 | 80 | 80 | 87.5 |
| 65 | 360 | 276 | 292 | 311 | 885 | 1065 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 80 |  | 298 | 317 | 337 | 900 | 1085 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 |
| 100 |  | 352 | 368 | 394 | 945 | 1155 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 |
| 150 | 470 | 451 | 473 | 508 | 1245 | 1395 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| 200 |  | 600 | 600 | 650 | 1560 | 1820 | 157.5 | 167.5 | 187.6 | 202.5 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。