HZD-L-X1数显振动监控仪

HZD-L-X1数显振动监控仪是一种简便、高效的现场设备监测、控制、分析的工具，它主要用于连续运转的大型机械设备、旋转设备的超振的监控保护。可以避免因设备运转失常和振动幅度增大，造成设备损坏和人员伤亡。是设备保养维护必不可少的监控仪器。用户使用过程中，可根据设备允许振动量值设定控制值。当设备工作过程中出现异常现象，振动值增大、高大于所设定值（AL、AH）时，报警指示灯亮。如果连续超振时间超过所设定延迟时间后，二阶报警（AL预警绿灯、AH报警红灯）指示灯亮，同时仪器内部继电器工作，将有效地控制设备的主电源，防止意外事故发生，达到保护设备的目的。变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，为了方便现场安装，采用壁柜式或机柜式安装。本产品具有防尘、体积小、结构合理、性能稳定可靠、动作准确等特点。

一、性能指标

1、传感器:

SLMCD-21T一体化振动变送器

2、测量范围

振动速度：0-20.00mm/s（可调）;

工作频率：5HZ-1000HZ

3、报警及控制：分二阶报警：一阶为预警(AL)，控制输出继电器工作；二阶为报警(AH)，控制输出继电器工作

4、预警、报警设定范围：在测量范围内任意设定报

5、速度值显示误差：  < 1%

6、输出： 0-20.0mm/s;测量值对应4―20mA(OUT)输出（可调）

7、继电器触点输出： AC220V/5A（阻性负载）或AC220V/0.3A(感性负载), 常开（可调）

8、工作电源：85-240V  50/60Hz

9、通讯功能：RS-485通讯口，兼容MODBUS-RTU通讯协议

10、外形尺寸: 面板尺寸:160（长）×80mm（高）；开孔尺寸: 152+1×76+1mm；深度：82mm

11、工作环境：温度0～50.0℃,相对湿度不大于85%的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的场所

二、操作说明：

1、面板说明

（1）PV 显示窗：正常显示振动测量值；在参数修改状态下显示参数和参数值符号。

（2）AL 指示灯：当此指示灯亮时，仪表对应下限继电器有输出。

（3）AH 指示灯：当此指示灯亮时，仪表对应上限继电器有输出。

（5）ALL 指示灯：此功能未加。

（6）AHH指示灯：此功能未加。

（7）功能键(SET)：按键3S 可进入参数修改状态；再按一下(SET)放开后进入给定参数值修改状态。

（8）移位键(►)在修改参数状态下按此键可实现修改数字的位置移动。

（9）数字减小键(▼)：在参数修改、给定值修改或手动调节状态下可实现数字的减小。

（10）数字增加键(▲)：在参数修改、给定值修改或手动调节状态下可实现数字的增加。

2、仪表一级参数设定

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AH | 上限报警值 | 0-20.00 | 显示上限报警设定值 | 15.00 |
| DH | 上限报警回差 | 0-20.00 | 显示上限报警回差值 | 0.10 |
| AL | 下限报警值 | 0-20.00 | 显示下限报警设定值 | 10.00 |
| DL | 下限报警回差 | 0-20.00 | 显示下限报警回差值 | 0.10 |
| AHH | 上上限报警值 | 末用 |  |  |
| DHH | 上上限报警回差 | 末用 |  |  |
| ALL | 下下限报警值 | 末用 |  |  |
| DLL | 下下限报警回差 | 末用 |  |  |
| PASS | 二级菜单密码输入 | 0～9999 | 当输入参数555时, 进入二级菜单 当输入参数666时, 备份当前参数 | 0 |

3、仪表二级参数设定

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | 信号输入类型 | 0-22 | 15为4-20mA传感器输出信号 | 15 |
| DOT | 小数点 | 0-3 | 0为无小数点,1十位,2为百位 | 2 |
| PUL | 测量量程下限 | -999-9999 | 设定输入信号测量下限量程 | 0 |
| PUH | 测量量程上限 | -999-9999 | 设定输入信号测量上限量程 | 20.00 |
| PBIA | 显示零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点迁移量 | 0-2 |
| FILT | 滤波系数 | 0.1-0.9 | 设定不能超过0.900 | 0.100 |
| K1 | 显示输入量程比例 | 0-1.999倍 | 设定显示输入量程放大比例 | 1 |
| OU-A | 变送输出类型 | 0-6 | 2为对应测量值线性输出4-20mA | 2 |
| PH | 上限报警类型 | 0-2 | 0禁止报警;1高报警;2低报警 | 1 |
| PL | 下限报警类型 | 0-2 | 0禁止报警;1高报警;2低报警 | 1 |
| PHH | 上上限报警类型 | 末用 |  |  |
| PLL | 下下限报警类型 | 末用 |  |  |
| INPH | 非标信号输入最大值 | 10-100mV | 设定100.0 | 100.0 |
| INPL | 非标信号输入最小值 | 0-90mV | 设定0.0 | 0.0 |
| BAUD | 通讯波特率 | 0-3 | 通讯时速度1200 bps -9600bps | 3 |
| ID | 通讯地址 | 0-31 | 不超过31 | 1 |

4、参数设置方法

a、一级参数设定

上电后，按SET 键约3 秒，仪表进入第一参数设置区，按▼、▲键仪表将按参数符号依次在显示窗显示参数符号，此时再按下SET 键进入该符号参数值设定。►、▼、▲三键可调整参数值，调好后按SET 键确认保存数据，显示窗转到参数符号继续调完为止。如设置中途间隔60 秒无任何操作或按SET 键约3 秒，仪表将自动保存数据，退出设置状态，仪表返回测量。

b、二级参数设定

上电后，按SET 键后3 秒放开，仪表进入第一参数设置区，此时可按上此时可按▼、▲键进入PASS参数，再按SET 键后，用►、▼、▲三键输入555; 再次按键SET 键后仪表进入第二设置区，按▼、▲键仪表将按参数符号依次在显示窗显示参数符号，此时再按下SET 键进入该符号参数值设定。►、▼、▲三键可调整参数值，调好后按SET 键确认保存数据，仪表返回第二设置区。如设置中途间隔60 秒无任何操作或按SET 键约3 秒，仪表将自动保存数据，退出设置状态，仪表返回测量。

5、仪表接线

a、电源

23、24脚为AC220V输入端

b、传感器的安装

传感器牢固地安装机械设备上，一般要求传感器装在被测设备振动最敏感的部位。一般是指轴承座上，安装振动传感器时，表面应垂直设备振动方面。在设备打M10X10(深)锣孔，利用传感器底座M8螺孔及M8转换M10锣栓刚性地连接在设备上。

振动传感器的输出线为二芯屏蔽线，棕色导线接+24V电源(13脚) 蓝色导线接7脚。

c、下限继电器触点连接

18、19脚为一阶报警(下限) 连接端

d、上限继电器触点连接

16、17脚为二阶报警(上限) 连接端

e、变送输出

9、10脚(OUT)为变送输出端, 连接DCS、PLC或其它设备

f、RS-485通讯口

11、12脚(RS-485)为通讯口输出端,Modbus通讯协议见附页

客户按以上要求连接连线,仪表出厂下限报警值(AL)设定为10.00mm/s, 上限报警值(AH) 设定为15.00mm/s, 客户需按现场具体情况重新设定报警值, 其它参数可不需要重新设定。

三、故障分析及排除

仪表采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不正常 （黑屏） | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际 不符 闪烁出现“LL” | 1、输入规格（Sn）设定有误 2、信号接线错误 3、传感器损坏 4、输入的测量信号超出量程 | 1、检查输入规格 2、检查信号线 3、检测传感器 4、检查输入信号 |
| 报警输出不正常 | 报警定义参数设置有误 | 重新设置报警定义参数值 |

附1：仪表参数提示符字母与英文字母对照表

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | Y |  |  |  |  |