DH-1振动加速度传感器使用说明

- 概述：

DH-1加速度传感器是内装放大器的压电式加速度传感器

（恒流式），使用两芯电缆对传感器供电运载信号。全不锈钢

密封式，信号引出线直接从传感器内引出,外加防腐护管。耐

腐蚀、抗干扰能力强,稳定性好,能对数千米外的现场振动信号

进行传输。特别适用于凉水塔风机及各种旋转机械的监测。

二、主要技术指标：

1、电压灵敏度：100mv/g ±5%

2、线 性：2%

3、频率范围：10Hz～3KHz 1db%

4、横向灵敏度：≤4％

5、加速度测量范围：±30g

6、工作温度：-25℃～85℃

7、电 源：10mA恒流源

8、重 量：220g

三、安装方法及要求：

1、传感器应安装在设备振动敏感部位。

2、振动传播路径尽可能短，同时应避免间断点。

DH-1加速度传感器是内装放大器的压电式加速度传感器

（恒流式），使用两芯电缆对传感器供电运载信号。全不锈钢

密封式，信号引出线直接从传感器内引出,外加防腐护管。耐

腐蚀、抗干扰能力强,稳定性好,能对数千米外的现场振动信号

进行传输。特别适用于凉水塔风机及各种旋转机械的监测。

3、如用过渡板时，应注意其固定结构的刚度，过渡板螺丝应带

胶尽量拧紧。

4、传感器与结构直接连接表面应光滑平整，安装时用3只M4不锈

钢螺钉拧紧，表面最好涂一层油脂（传感器的输出信号为安

装面的垂直方向）。

5、传感器引线要固定在结构上，防止引线损坏。

6、传感器应避免撞击。