- SLMCD一体化振动变送器

使

用

说

明

书

江苏宝应宝飞振动仪器厂

- SLMCD-21T一体化振动变送器

使用说明

- 1．简介

振动变送器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。

- 2．技术参数

2．1 频率响应：5 ～ 1000 Hz（特殊说明）

2．2 自振频率：10Hz

2．3 测量范围：0-20mm/s（速度有效值）可按客户调整

2．4 输出电流：4～20mA

2．5 输出阻抗：≤500Ω

2．6工作电压：DC12-24V±10%

2. 7接线方式：二线制

2．7最大加速度：10g

2．8测量方向：双向（通用）

2．9 使用环境：温   度  -40℃～100℃

相对湿度 ≤90%

2．10 外形尺寸：φ33×70mm

2．11 安装螺纹：M8×1.5×10

2．12 重    量： 约350g

3．安  装

3．1 安装位置：垂直安装于被测振动点上，将传感器底部M10×1.5螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。

3．2 安装尺寸及规范：参看图一，若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。

3．3 接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接DC24V电源负端（二次仪表输入信号），同时棕色和蓝色导线也是4～20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆。

图一、外形图

图二、振动变送器接线图

4．注意事项

4．1 变送器应防止剧烈碰幢和敲打。

4．2 运输过程和贮存时应置于专用包装盒内。

电话：0514-88223137

- E-mail：server@zd88.com

公司网址：http://www.zd88.com

地址：江苏省宝应城南工业园兴园一路