醴陵市三达电子电器有限公司

SD-CK9500开关柜智能操控装置

一、SD-CK9500开关柜智能操控装置概述

本产品采用单片微机控制，不仅外观设计新颖独特，还增加对误操作作出语音提示，判断开关

小车是处于试验位置与工作位置之间还是处于柜体之外并做出提示,具有RS485远程通讯功能。采

用工业级电子元件，可靠性高、寿命长、抗干扰能力强，产品设计寿命30年保用10年。

本产品适用于3-35KV户内开关柜的适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网网柜及六氟化硫气体柜。

二、SD-CK9500开关柜智能操控装置技术指示

1、工作电压：AC/DC220V±10%  50HZ

2、加热除湿工作电源: AC220V±10%  50Hz

3、功耗:≤10W

4、抗电强度：外壳与端子之间大于AC2000V

5、绝缘性能：外壳与端子之间大于100MΩ

6、抗电磁干扰性能：符合IEC60255-22的标准规定

7、工作环境：温度 -20～50℃       相对湿度≤95%RH

8、开孔尺寸：220mm×165mm     外型尺寸：230mm×178mm

三、功能说明

1、模拟指示说明：

断路器状态指示（无源触点输入）       断路器位置指示（无源触点输入）

合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮     工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮

分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮     实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮

接地闸刀位置指示（无源触点输入）     弹簧储能指示（无源触点输入）

触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸   触点闭合,红色灯亮,表示已储能

触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开

注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上接点信号均来自断路器的辅助接点。

2、高压带电指示部分

LED启辉电压（KV）：母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压（KV）:母线电压×0.65

3、温、湿度控制部分

传感器路数:带有两路凝露+两路温度

逻辑关系:当温度<5度或湿度>93%RH时启动加热(两路加热)

当温度>15度时加热器停止加热,当湿度小于或等于80%RH,加热器停止加热。

当温度>40度时系统强制停止加热,过热指示灯亮,过热报警输出接点闭合。

断线报警:加热器发生断线，相应报警指示灯亮，报警输出接点闭合。

手动加热开关:开关可处于自动或手动两种状态,通常是在自动状态,此时温湿度

控制逻辑同上,当按下开关后,则处于手动强制加热状态。

4、智能防误提示功能

当断路器处于试验位置与工作位置之间,此时断路器处于合闸状态时,有“请分断

路器”的语音提示,直至断路器分闸操作后止,以此防止操作者在断路器处于合闸状

态时，误强行推进手车至工作位置。当断路器处于工作位置或试验位置时， 断路器

又处于合闸状态时， 如果接地开关误被强制合闸，有“请分接地开关”的语音提示，

直至操作者分闸操作后停止，以此防止操作者误合接地开关。 当以上两种情况同时

发生时，有“请分断路器、请分接地开关”的语音提示。

5、通讯功能

本设备具有RS485通讯接口,可实时传送手车位置状态、断路器位置状态、弹簧储

能状态、接地开关状态、低温加热、过热报警等一系列参数。

6、其他辅助功能

本装置面板上,按用户指定要求可选配分/合闸万转开关、远方/就地万转开关、

储能及柜内照明开关,用户可直接在本装置上进行相关操作。

四、安装方式与接线图

- 接线图

- 传感器的安装

五、售后服务

1、本公司对售出产品,质保一年,终身维修。

2、凡在一年质保期内,产品在正常使用情况下,有损坏者,我公司负责免费维修。

3、超过保修期维修,只收取成本费用。

警告

(1)打耐压请断开所有接线端子,ABC三相请用实验用短接端子,误操作我公司将有偿服务!

(2)高压显示实验时如果用调压器实验,请注意电压调节不要超过AC220V。

本产品为智能型装置，它具有抗干扰系统自动复位功能，同时设计有上电自检功能，包括

软件参数及输出继电器自检等，电磁兼容符合GB/T14598相关技术标准。柜内布线请注意尽量

将传感器电缆及通讯电缆等二次信号远离干扰源 (例如储能电机等大电感设备),以免引入强磁

干扰,影响系统正常工作。如果干扰是瞬间发生并影响到系统，那么装置会自动启动复位功能,

如果外界干扰是持续时,那么装置会持续监测系统状态,并启动复位功能,直至干扰消失后，系统

自动恢复功能才能解除。