BE46 中文使用说明书

BE46中文使用说明书

深圳市威华特科技有限公司翻译

提示：当您在使用BE46之前，请仔细阅读说明书，说明书已详细介绍了BE46的 使用及程序设置，如果您对说明书内容有不明白的地方，可致电我公司

0755-27153030询问

注意：[ACK]按钮是指右下角带“喇叭”标志的这个按钮

BE46 中文使用说明书

BE 46/ BE23A OEM  的手册

在这一份文件的数据不预先通知

这一份文件的所有部份不能被以任何的表格或任何的方法没有  Bernini  设计公司的之前的书面 同意复印或更改. Bernini  设计没有为可能在这一个指导手册或配线图表中出现的任何的错误承 担职责.

虽然  Bernini  设计已经采取所有的可能步骤确定使用者手册是完整和最新的,  我们接受错误可 能发生.  如果你遇到这一本指导手册的问题,  请完成这一种表格而且把它送回到我们.

传真  从:_____________________________________________________ 名字:_____________公司:_____________________电话/传真:_______________________ 我想要报告下列的错误:

Bernini  设计BE 46  的  SRL(以下简称  " BD")  正当理由将在材料或手艺方面没有缺点来自  BD 递送的一时期的  3  年日期. BD  将修理或者替换没有费用的产品. BD  将归还那是  46  对买主以 假设值参数在没有额外之物费用.  买主为了要使  BD  能够决定他们的因素和存在  ,  将在产品中 供给关于任何的声称缺点的充份资讯.  如果BE 46  不是有缺陷的,  或产品除了复盖之外藉着这 一个担保理由是有缺陷的,  买主将会适当地被收费.  这一个担保将不应用在如果BE 46  没有被 符合使用者手册和其他的操作指导用,  如果任何的缺点由误用，不合适的修理尝试所引起,  疏忽 在使用或处理中.  这购买是不可退费的.

这一个设备遵从  EMC  保护需求

!!	W A R N N G !!  被连接的继电器和螺线管电磁阀至BE 46  ，一定要使用逆向  两极管或抑 压装置保护  (举例来说. RC  网络).

警告!! BE46里面有高电压.  避免电击危险,  操作人员不能除去保护盖.  不要分离放在地面上连

接. BE 46  能让引擎随时启动.  当维修引擎的时候,  分离电池和电池充电器.  我们推荐警告告示

被放置在维修的设备上.

危险  : BE 46  在开始工作进行之前会产生一个警告的或听得见的信号.  不要处理

被控制的设备和BE 46个元件.  我们推荐你放警告的告示在那产生警告的主要部份上。

BE46 中文使用说明书

索引:

警报...........................………..6.0 警报功能-.................…….…...5.05 警报  [喇叭]  控制......…….…..5.02A 自动市电故障…………….…...4.04 自动…………….......................4.0 辅助警报........……………........6.15 电池,  警报........…………….....6.04 皮带断[belt]……………….....6.13 校准……………….................12.0 特性..........………….………...7.0 充电交流发电机...…………....7.10

接触器..................………..….4.04, 3.04 连接插头线………………......14.1 盘车时间…………..................4.00 电流互感器......………………..7.03,5.02B 电流,  设定.............…………..5.02B 冷却停机时间......……….……5.02A[CooL] 错误…………..........................5.07 数字输入………….................7.04 尺寸...........……………….......15.0 显示…………..........................5.0 显示信息.…………… ….........5.0, 5.01 错误代码………......................5.05,

[错误]  信息........……….........6.16, 5.06 引擎运行…………..................7.07 外部停机  (输入  3)..………….4.06, 6.05 启动失败  [F Cr]........………...6.03 面板线路…….........................16.0 频率........………….................5.04, 6.07

燃油位..................……......6.08, 6.09, 7.09 燃油电磁阀控制..……….…...14.0(JF25) 发电机电压……………...........7.02 发电机频率……………….......5.04, 6.07 充电失败.....………………......6.14

预热  [HEAt]......………….....[加热]5.02A Hi-U,过电压…………............5.05,5.02B 计时,测量…...........................5.04, 12.01 输入.............……..................7.04, 7.06 输入  4  控制..............……….5.02F.. LED,指示灯  .........................6.0, 16.0 灯测试.......................……….1.01B

Lo-U,欠  电压…………..........5.05, 6.12 低电池电压..………..………..6.04 市电失败…………..................4.04

测量............…………………….....5.0, 12.0

记忆消除..........……………..........6.17 信息  (显示)…………………..........5.0 手册.....................……………........3.0

油压....................…………………..6.01,5.02H 输出,  输出............………………....7.01 操作模态.......…………………........3.0, 4.0

超载  [Hi I]...................…………….5.02B

过频率  [HiFr] ……………….........,5.02C 6.07 过电压  [HI-U]..........……………….6.12,5.02B 参数........………………...................5.02A,5.02I 参数阅读....……………………........5.02 传感器………................................, 5.02C,7.08 参数编程………………………….....5.06, 5.08 泵控制……………….......................4.04 供电电源…………….......................7.00 功率设定………………....................6.10 功率功能……………........................5.03 按压按钮…………….......................16.0, 2.01 复位  (OFF)………...........................3.05 复位时间  [rESt]................…………5.02F 通信界面,接口..…………..................10.0

设定  (参数).……………………….....5.02

规格………………….........................7.00

转速,  警报...................………………6.06,5.02C

软件升级……………………..............17.0

启动  [StA ]………............................3.02, 4.03 启动尝试  [Att].......…………………..4.00 启动失败...............…………………....6.03 固定输出….................…………….....7.01 停机,停机电磁阀..........………………3.03,4.06,5.02A 计时器……….....................................5.02 端子描述......……………………….....14.0 温度........................,………………..5.02D, 6.02, 7.06 测试,  遥控测试...........………………4.03 电流互感器……………………..........5.02B[Ct.r] 故障排除………………….................11.00

欠电压,Lo-U............,………………..5.02B, 6.12 欠频率.............…………………….., 6.07 电压.........................…………….......6.12, 7.02 预热时间...................………………..5.02A 线路图………....................................9.0, 15.0

BE46 中文使用说明书

重要:  因为连续产品进一步改进,  在这一本指导手册的数据不预先通知.

1.00  设定程序.…………………………………….......................................... 5  页

1.01  初始设定.………………................................................... 5

1.02  配线安装指针.............…………………………….............. 5

2.00  使用接口...................................................……………………….....….. 6页

2.01  显示和按钮…………………………........................…....... 6

2.02 LED  指示器……………..........................................…....... 6

3.00 '手动'  操作指导..........……………………………………………............ 6  页

3.01 BE 46  起始设定………….......................................….…... 6

3.02  手动启动……………….........................................…........ 6

3.03  手动停止............................………………................…..... 7

3.04  负载控制...................................…………….............…..... 7

3.05 '关'  操作模式…………………..................................…...... 7

4.00 '自动'  操作指导............................……………………………………... 7页

4.01 BE46  设定…………................................................……... 7

4.02  自动操作模式选择……………………….................…….... 7

4.03  使用遥控启动功能…………………….....................…….... 8

4.04  使用  A.M.F.  输入  2.......................……………........…….. 8

4.05  报警监视,”自动”……………………........................…….... 8

4.06	'自动'停止发电机,.............………………………………..... 8

5.00  显示菜单特征.....................................……………………………........ 9  页

5.01 '引擎'  菜单..........................................…………………….. 9

5.02 '编程'  菜单........................................………………….…... 9

5.03 '功率'菜单...………………......................................…...... 14

5.04 'V/A/Hz/h'  菜单.......................................………....…...... 14

5.05 '报警'菜单...............................................………………... 14

5.06  编程指导..............................…………………………….... 15

5.07  错误编程设定………………………………..............…..... 15

5.08  存储设定初值...............................………………….…..... 15

6.00  报警说明…………………………....................................................... 16页

6.01  油压力警告和停机.............. ………………………………..16

6.02  温度警告  /  停机……………………………............…....... 16

6.03  启动失败停机…………………..............................…....... 16

6.04  电池电压警告...............................………………………... 16

6.05 '输入  3  外部的停机'  停机………………….........….......... 17

6.06  超速  /  欠速停机..…………………………………….......... 17

6.07  欠/过频率停机……………………………….........….......... 17

6.08  低燃油位停机………………………....................……........ 17

6.09  低燃油位警告……………………...........................…........ 17

6.10  过功率'KVA'  停机...................…………………………...... 17

BE46 中文使用说明书

6.11  过电流停机……………………...............................…... 18

6.12  过/欠电压停机………………………….................…..... 18

6.13  皮带断停机……………………..............................…..... 18

6.14  充电交流发电机失败停机....……………....................... 18

6.15 '辅助报警输入  4 '  停机.............……………………….... 18

6.16  存储  '错误'  信息………………..................................... 18

6.17  存储擦除程序…………………….................................. 18

7.00  通用说明…………………............................................................... 19

7.01  静态的输出特性............................……….…............... 19

7.02  发电机电压输入特性.................…………………......... 19

7.03  电流互感器输入特性.....…...............…………………... 19

7.04  数据输入特性……………............................................. 20

7.05  油压模拟输入特性...............…………………………..... 20

7.06  温度模拟输入特性.............…………………………....... 20

7.07  引擎运行检测……….................................................... 20

7.08  速度传感器输入的特性…............................................. 20

7.09  燃油位模拟输入特性.......……………………................. 20

7.10  交流发电机  (电池充电机)  监视……............................. 20

8.00  充电交流发电机监视………........................................................... 20

9.00  配线图…….................................................................................... 21

10.00  序列接口和监视……………......................................................... 21

11.00  故障修理......................……......................................................... 21

12.00  测量和校准………………….......................................................... 22

12.01  小时计重新设定…........................................................................ 23

13.00  期限的定义......................……...................................................... 23

14.00  端子描述…………........................................................................ 23

14.10  连接和插头…………..................................................................... 24

15.00  后部窗口和尺寸………….............................................................. 25

16.00  前面嵌板描述………...................................................................... 26

17. 00  软件升级和符号…………….......................................................... 27

警告:

这一个单位不是使用者维修而且应该为服务和修理被回到  Bernini  图案设计的公司.  对内在的 线路任何的变更将会使无效担保.

BE46 中文使用说明书

1.00  设定程序

下列的程序提供一次操作的审查,  如查证操作的方法BE46.  程序  1.01  和  1.02  为合格的人员 被保留不过.  在这些初步的操作之后,  操作员能使用BE 46  如第  2.00  节  (MANUAL)  所描述和

3.00(AUTO).  第  16.00  节描述前面的嵌板细节.

1.01  初始设定

警告:为了避免个人的受伤,  下列的操作是只能由合格人员进行.

A) -初始  情况:  没有端子被连接和引擎没有开动.

b) -  把接线端子  (#33=  加上  12V  电池系统,或#35  加一个  24V  电池系统,  和  #34=  负极) 连结到引擎的电池.  允许的电压操作BE 46  从  6 Vdc  到  36 Vdc.， 电池负极一定要连接到引擎 搭铁并接地.  将负极电线置于地面是危险的,在多个位置中BE 46个要用负极:  不同的土地电阻 值可能破坏BE 46个模块.  一旦电源接通,，BE46  会运行一个内在的测试而且打开LCD并显示  3

秒.

内在软件  (举例来说  )  的版本暂时会在屏幕上出现.  信息  [12=]  或  [24=]  指出被连接的电池电 压的大小.

在周期期间的任何故障将会生产一长时间的  '[错误]'  信息在屏幕上(区段  6.16).  如果没有错误 被发现,  一个小数点将会最后在屏幕上显示  .

c)-  在前面的嵌板上操作按钮读参数和检查设定  (见区段  5.02).  设定参数  [M_o.t.]  依照引擎 制造业者的规格  (见到第  5.02  节  D)

*  注意:  依照参数  [OPt.2]  的设定, BE 46  能直接地进入  '手动'  之内或者自动操 作模式  (见第  5.02  节  F  参数  [选择.2]).

1.02  配线安装指导方针

A) –  断开电源关掉BE46个模块.

B) -  在把输入端子  #17  ，#23连结之前,  确定所有的连接开关在正常的操作模式中.  油压输入 一定被连接到一个  '闭合连接'  开关，而且端子的其它部分一定对连接线相配连接  (通常打开/关

闭  ,  第  5.02  节  F)

C) -  在连接电线之前测试每输出负荷.  一旦你确定螺线管电磁阀和继电器正在工作,  你可以把 端子  #25  和  #32连接.

小心:  在每个电源上的抑压装置的使用是强制性的

D) –  连接传感器端子  #13  和  #16(检查传感器阻值,，欧姆).  被允许的范围最大达  2000个欧姆

(见5.02H).

E) -  连接充电  '交流发电机'	W.L.  的端子#8 ,选择适当的连接为: 12V(#8  和  #9  对  W.L./D+)

或  24V(#7  和  #8  对  W.L./D+).

F) -  把电流互感器连结到  #5  和  #6  端子输入  (C.T.  的  'S1'  端子一定在  C.T.  边上被接地).

G) -  连接速度传感器.  假使使用W,  连接  RPM-  到正极电池.

H)-  最后一个是连接是发电机接头  (#N,#L1,#L2,#L3).

注意:  确定电线连接端子是一个安全地

锁紧,  而且没有被暴露的电线

I)-  操作BE 46,  连接  3  电源插头  (#33,#34  和  #35).  屏幕以  4位  数字的形式  [X.X.XX]  显示,

在序列后将会显示软件版本,，和被发现的电池电压[12=] V(或  [24=] V).  最后, BE46  进入

'OFF'/'MAN '  或  ' AUTO'  操作模式，依照参数  [oPt.2](第  5.02  节  F).

BE46 中文使用说明书

2.00  使用接口

2.01  显示和按钮

由7  片段LEDs组成的  8个按钮  (第  16.0  节)  和  4位  数字显示为特色的  BE46  前嵌板.  在操 作模式  '手动'  和  '自动'  中,  按  [^]  或  [v]  按钮,  选择下列菜单之一,可以使用:'AIarm ','	',' Pyogram ',' V/A/Hz/h',' Engine'功能.  压  [<]  和  [>]  按钮,  使用浏览菜单内容.  在  'OFF'  操作 模式中, BE46  允许记忆编程(第  5.06  节12.00).

2.02 LED指示灯

BE 46  使用彩色LEDs (轻发射两极管).  前嵌板有  6'警报'  红色LEDs，[ AUTO-MAN]  绿色的

LEDs，4'菜单选择'  黄色LEDs，菜单中的红色LED指示一个信息在  '警告'。

6  红色的警报引导指出下列各项:

-  机油压力停机  (输入  JB-17)

-  引擎温度停机  (输入  JB-21)

-  电池电压警告，高或低  (电源来源  JA33-34-35)

-  燃油位警告和停机  (输入  JB-19)

-  紧急停止停机  (输入  JB18)

-超速停机  (测速磁头输入  JG  上的10-11-12)

第  6.0  节详细地描述警报.

3.00 '手动'  操作指导

注意:  依照参数  [OPt.2]  的设定, BE46  能直接地进入  '手动'  操作模式  (见第  5.02  节  F: [选

择.2]=[1[].

3.01  初始设定BE46

(BE46  在  'OFF'  操作模式中开始,如果[OPt.2]=[0]见注意1)

-  按  [START-ON]按钮至少  2  秒:  那  '灯测试'  将开始.  在测试之后,  那  [AUTO-MAN]  上LED 的绿色将不照明,此时是  '手动'  操作模式.  屏幕菜单将会自动地在  '引擎'  模式,  而且显示  4位 数字，  现在使用者能:

-  置BE 46  在  'OFF'  中，表示  [停机-关]  按钮  (区段  3.05).

-  置BE 46  在  'AUTO'  中，表示  [自动-手动]  按钮  (见区段  4.02).

-  启动和停机设定使用  [START-ON]和  [STOP-OFF]按钮  (见区段  2.02, 2.03).

-  浏览屏幕菜单  (见区段  5.00).

注意  1:  参数  [OPt.2]  让你在程序设定选择操作模态  (见到第  5.02 F).

3.02  手动启动  (BE46  必须在  '手动'  操作模式中)

-按  [启动]  按钮，直到引擎启动信号被获得.  为了使这一个周期能够工作,  警报记忆一定是空的.

警报由红色LED显示.  为了要清除警报,  按  [停机-关]  按钮,  然后重复第  3.01  步骤  (见区段

6.00).  如果停机时间周期警报被激活的话,  等候停机时间结束,  或按  [停机-关]  按钮，直到清除 停机周期。.

信号  '[Sta]'  表示  '引擎'  在启动输出周期。. BE46有许多断开启动马达的信号源，如区段所解释的	7.07.

如果发动机有信号表明正在运行，黄色的LED '引擎运行'  闪烁.，此时按  [START-ON]按钮将会 被忽略，

如果那  '预热'  功能被使用,  那  '[HEAt]'  信息会在屏幕上显示，在那期间预先加热，.  如果引擎

BE46 中文使用说明书

在  20  秒之内不能启动，燃油电磁阀自动关闭  (举例来说.  使用者按  [START]  按钮太快).  在  '

手动'  操作模式下,'欠频率'  和  '欠电压'  警报被忽略.

3.03  手动停机

按[STOP-OFF]  按钮， 直到信息  '[STOP]'  在  '引擎'  菜单屏幕上显示.  燃油电磁阀  (输出  #25) 关闭，停机电磁阀'(输出  #31)  激活，在编程时间  ([STOP]  结束之后停止输出,  按[STOP-OFF] 按钮将会转BE46  到  'OFF'  操作模式，.

'OFF'  操作模式只在屏幕的右边上显示一个小数点，消耗功率很低。.

3.04  负载控制

在手动模式中，电负荷通常被转移到市电,  独立供市电的状态.  如果接触器没被使用,使用者能把 电的负荷连结到发电机,  由一个用手动操作的线路断路器.  在这种情况下,'欠频率'  和  '欠电压' 保护下不动作  (只能在  '自动').  因为这一个理由,  使用  '自动'  操作模式是比较好的，内部接触 器负荷保护所有状态均具备  (输出  #28).

3.05 'OFF'  操作模式

这一个模式在屏幕的右边上只显示一点.  这一个模式按  [停止-关]  按钮实现。

4.00  自动启动操作

注意:  依照参数  [OPt.2]  的设定, BE 46  能直接地进入  '自动'  操作模式之内  (见第  5.02  节  F:

[选择.2]=[2[].

4.01 BE 46  设定(BE 46  选择  'OFF'  操作模式,[选择.2]=[0])

压  [START-ON]按钮至少  2  秒，  '灯测试'  自检, LED'AUTO/MAN'  将不再照明

('手动'  模式).  显示菜单将会自动停在  '引擎'  模式并显示操作信息.

4.02  自动操作模式选择

按  [AUTO-MAN]  至少1  秒，  在按钮的顶端上,，绿色LED  将会照明在  'AUTO'  模式下.  启动 和引擎的停止将会依赖遥控启动输入  (#20)	或  'AMF  输入  2'(#22,  可选择  [n.o]  或  [n.c.]). 如果一个或较多的警报发生，  BE46  禁止改变从  'MAN'  到  ' AUTO'.，所有的警报必须在选择

'AUTO'  操作模式之前被辨认出而且清除，  如果警报被存储,  那红色的  '警报'  指示灯一直发

光  。

当  '遥控启动'(#20)  连接闭合, BE46  通过继电器输出启动引擎而且转移负荷给发电机  (#28).

如果  '遥控启动'  连接断开，引擎停止.  自启动时的时间见8.0介绍  。

4.04  使用  'A.M.F.  输入  2'

使用启动和停止引擎用  'A.M.F.  输入  2'(端子  #22)较好.  这输入控制'遥控启动'和定时器,启动 在延迟之后'([t.on])  ， '  加热'([t.GEn]),'冷却延迟时间  '([ CooL ])  和  '  停止'([t.oFF]).  外部AMF

'输入  2  的跟  BE 46连接，编程选择闭合或者断开  '输入  2	AMF'(第  5.02  节  F).

例子  1:  自动市电故障

在这种情况下,	'AMF  输入  2'(#22)被连接到一个外部的市电接触器.  如果输入被激活,在  [t.on] 计时之后，引擎启动.  在  [t.GEn]  计时之后，发电机的接触器将会闭合送电.  如果  'AMF  输入  2' 连接打开,  那发电机接触器在  [t.OFF]  计时之后断开，引擎将会在[CooL]  计时后停机..这时,  发 电机操作被二可设计的输出之一[out1]

(#29)  和  [out2](#30)(第  5.02  节  E)  用来控制市电接触器.  输出  #28  用来控制发电机接触器..

例子  2:  泵组控制

另一个用途,我们推荐你连接那  'AMF  输入  2'(#22)来控制一个外部的液位或压力开关.  定时器

BE46 中文使用说明书

在  [t.on]  和  [t.OFF],控制延迟时间启动或停止引擎.

4.05	'自动'  监视报警

在  '自动'  操作模式中,  所有的警报被检测.，一有警报立刻停止引擎,  或在一个编程的冷却时间 之后  [CooL]停机，  这些细节在区段被解释  6.00.  如果在那期间  [CooL]  计时, BE 46  进入  ' 手动'  操作模式，没有等候自动  '停止周期'  ，引擎将会继续运行，直到一个完全的冷却时间已 经达到.  警报的重新设定被接受，当引擎没有在运行  (举例来说. LED '引擎'  的黄色灯不闪烁). 较进一步的细节在6.00.区段被解释  .

4.06  ′自动′状态下发电机的停机

停止引擎,  做下列各项之一:

- A-  按BE 46  在  'MAN'  操作模式,按  [停止-关]  按钮停止引擎.

- B-  按  [停止-关]  按钮直接在  '自动'  操作模式中. BE46  激活'外部停机'警报(第  5.05  节一).

-C-使用被连接到  '外部的停机输入  3'  的一个开关;(输入  #18) BE46  激活

'外部停机警报'(第  5.05  节一).

BE46  自动停止引擎,  如果  '遥控启动'  和  'A.M.F.  输入  2'  对正常的状态输入回路工作  ('A.M.F.

输入  2'  通常允许闭合或断开,  连接  [In	2] ,  第  5.02  节  F).

5.00 '显示菜单'  特性

使用  [^]  和  [v]  按钮,选择下列菜单之一是可以的:' 'Alarm' Engine ',' Prog ',' Power '  和  ' V/A/Hz/h  ，  菜单由五黄色LED指示.  每菜单功能的描述如下:

5.01  引擎菜单

压  [v]  按钮,选择这一菜单.  黄色的LED '引擎'(注意[*])  将会激活，而且显示下列各项  (使用  [<]

和  [>]  按钮选择一个功能):

[- - - -] – See note [**]

[ rPM]-  引擎转速,4000 R.P.M  以下.

[ OIL]-  机油压力指示, 20.0 Bar以下.

[Temp]-引擎温度指示. 200  °C  以下.

[Fuel]-储油罐中燃油位水平指示，百分率.  如果此信号输入没有选择,  将不会显示燃油

位，只显示二横[--].

[Batt]-  电池电压,最大  36.0 Vdc  的测量.

[E.run]-  充电交流发电机电压,最大36.0Vdc .

当  [<]  或  [>]  按钮被压,  短时间显示参数的名字，然后显示参数的数值。举例来说,[batt]  然后

[12.9].  如果  [ACK]  按钮被压着,  参数的名字一直显示  ([batt]).

注意  [*]  黄色LED闪烁,'引擎'显示'引擎运行照旧'(见区段  7.07).

注意  [**]  显示的第一个位置可能表示,自动,  任何下列各项操作信息:

[- - - -]  备用情况  (没有功能)

[t. ON] ' AMF输入  2  的  '  激活,自启动延时开机  [t.on]向下计数

[t.oFF]	' AMF输入  2  的'  被释放,自启动延时关机[t.oFF]  向下计数

[CooL]  冷却停机断开接触器时间, [CooI]  正在计算

[Stop]  引擎正在停机, BE46计算'停机电磁阀'  供电时间.

BE46 中文使用说明书

[HEat] BE46  正在计算那  '预热  /加热'  时间.

[TgEn]闭合接触器之前的热机(磨合时间).

[ StA]  启动输出被激活并启动引擎.

[Cr.de.] BE46  启动引擎之前延时.

[LoAd]  输出接触器闭合.

[tESt]  引擎测试已激活.

5.02 '程序'  菜单

按  [^]  或  [v]  按钮,选择这一菜单;LED 'Program'  的黄色灯将会激活，简短描述可设计参数的 目录第一个符号,。

信息在屏幕上显示：  第二个符号显示工厂预设值。所有参数通过压[<]  和  [>]  按钮.  参数数 据按  [ACK]  按钮可显示，  编程指导在5.06区段被列出.

5.02引擎各种的时间安排:

[Horn]..........[20”  ]5  ”- 15',报警输出时间,  如果超过15分钟或不需要报警,  使用符号  [- - ],

重新设定警报取消它  (输出#27).  按  [ACK]  推按钮可随时重新设定警报输出.

[t. ON]...........[10"]  引擎启动延迟: 1-59  秒和  1-15  分钟.  控制自启动延时端子'A.M.F.  输入

2' .

[t.oFF]..........[10"]  引擎停止延迟: 1-59  秒和  1-15  分钟.  当  'A.M.F.  输入  2'  断开的时候， 发电机延时停机.

[CooI].........[10"]  引擎冷却停机时间: 0-59  秒和  1-15  分钟.  发电机冷却延时停机.

[Stop]..........[10"]  停机电磁阀供电时间: 10-59  秒和  1-15  分钟.  定时器控制停机电磁阀  (输

出  #31).

[HEAt]……...[0"]  加热允许: 0-59  秒和  1-15  分钟.  定时器控制启动前加热  (输出  #32).  设

定  [0]  使定时器失去能力.  在启动引擎之前被停止加热.  停机和发动机运行不 使用预热模式1(见到第  5.02  节  E)

[t.GEN].........[10"] : 0-59  秒和  1-15  分钟.  这一个时间安排在闭合接触器之前引擎暖机时

间.

5.02B  发电机-设定各种保护和设定:

[Ct r]............[500]  电流互感器大小: 10Aac  至  2000A/5A(10Aac级)  和  2000  到

9900(100Aac  级).

[Hi. l]............[---]  超电流设定，	[---]=不检测,  从1Aac  到2000 Aac(10Ac  的级)	和

2000Aac到  9900 Aac (100Aac  级) .

[LO U].........[180]  低电压:61～999Vac  的  ( [---]=不检测).

[Hi U]..........[450]  高电压  : 60～999Vac .

[PHAS]........[3 Ph]  相位选择: 3相  (N-L1-L2-L3)  或单相  (N-L1).

[VAc.r].........[1]  电压读取比率：  X1  或  X2.

[Hi	P]...........[---]  高KVA保护: 1KVA～  9900KVA  ，  [---]=不检测

5.02C  速度和频率设定

[LoFr]..........[45]  低频率:[---],21～70Hz，  ([---]=  无检测)

[Hi Fr]...........[55]  高频率:20～69Hz ,[---]([---]=  无检测)

BE46 中文使用说明书

[LoSP].........[---]  低速度  R.P.M. :[---],10-4000([---]=  无检测)

[Hi SP]..........[---]  高速度  R.P.M. :10-3900,[---]([---]=  无检测)

[Cr SP]..........[300]  引擎盘车断开启动马达速度: 300  ～800 R.P.M .

[Pic. r]..........[---]速度传感器比率  : 1～  500齿  ([---]=无检测  )

(如果使用充电机的'W',  我们推荐你在设定齿的数字时，进行实验的  方法.  通常,  数字在  4到16

之间选择.  调整我们推荐你使用如区段所指出测定特性的速度  12.0)

[E.run].........[8.0] 3-20Vdc:  如果充电机的电压在这一个界限上上升, BE 46  将会分离起动马

达  (设定  [---]  ，使输入失去作用和禁止报警).

5.02D  引擎警告设定

[Lo Pr].....[---]  低油压报警  0.1-20.0Bar ( '[---]'  不检测).

[Hi°C]....[---]  高水温报警  0-199  °C	('[---]'  不检测).

[M_o.t.]...[ 0"]  低油压和高水温傍通: 0-59  秒或  1-15  分钟.  这期间允许BE46在启动期间不 理睬发动机的警报.  过延时时间后保护才起作用  (通常  10  秒).

| 5.02E 编程输出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OUT1].....[ ---] '输出 1，'(#29) | 控制: | 选择 | [- -] | 到 | 15(见下面选项). |
| [OUT2].....[ ---] '输出 2'，(#30) | 控制: | 选择 | [- -] | 到 | 15(见下面选项). |

每输出选择下列之一是可以的.  输出选择后将会被激活：

[ ---]  无选择  (工厂设定值)

[1] BE46  在  '自动'  操作模式

[2]  发动机运行

[3]  油压/水温预报警

[4]  油压开关报警停机

[5] '水温输入1 '  开关报警停机

[6]  电池电压高/低报警

[7]  燃油预报警/  停机  (油位开关)

[8] '外部停机  3'  输入  (紧急停机)  或报警输入  4

[9]  速度报警/频率报警,  发动机停机

[10]  发电机电压报警,  发动机停机

[11]  超载警报,  引擎停机

[12]  启动失败停机

[13]  风扇皮带断停机

[14]  市电失败

[15]  预热模式1(当引擎启动时，这输出关闭.  时间设定,  见  5.02  节，参数  [HEAt].

5.02F  编程输入和各种参数

[In 1]	[n.o.] 温度'输入  1 '  开关，常开或常闭  [n.c.] (如果连接打开，引擎停机).

[In 2]	[n.o.] A.M.F''输入2开关，常开或常闭  [n.c.] (如果连接打开，引擎启动).

[In 3]	[n.o.]  外部停机'输入  3 '开关，常开或常闭  [n.c.] (连接打开，引擎停机)

[In 4]	[n.o.]  辅助报警'输入4开关,常开或常闭  [n.c.] (如果连接打开，引擎停机).  如果  [Fuel]

被选择, BE46  检测燃油位警告.

BE46 中文使用说明书

[FUEL] [- - - ]  低燃油位报警设定: 1%  到  25%. '[--]'  使报警失去能力.

[oPt.1]	[1]  选项  0  或  1.  选项  1：冷却，高的温度时间之后，引擎停机  (输入  JB21).。

选项  0：  不冷却，引擎立刻停机.

[oPt.2][0]  选项  0,1  和  2.  在设定BE46之后,将自动地进入一个操作模式:

[0] = '关闭'  操作模式

[1] = '手动'  操作模式

[2] = '自动'  操作模式

[ Att]............[5]  尝试启动引擎的次数:1-10.

[CrAn].........[5"]  最大启动时间:1-10  秒

[rest]...........[5"]  启动间隙时间: 1-10  秒.

[Cr.dE].........[1"]  延时(0-10  秒)  允许外部的电子设备  (电子调速控制器)  调整.

5.02G  燃油传感器特性曲线

BE46和电阻'之间有6点对应关系,'燃油位'(  向上至99%)和电阻(向上至2000).  工厂预设值参数 见下列各项:

[r1 F]	欧姆	[10]	[F 1 ]	%	[0]

| [r 2 F] | 欧姆 | [50] | [F 2 ] | % | [20] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [r 3 F] | 欧姆 | [100] | [F 3 ] | % | [50] |
| [r 4 F] | 欧姆 | [150] | [F 4 ] | % | [80] |
| [r 5 F] | 欧姆 | [200] | [F 5 ] | % | [90] |
| [r 6 F] | 欧姆 | [250] | [F 6 ] | % | [99] |

5.02H  油压传感器特性曲线

BE46油压特性曲线(向上到  20.0Bar)  和  '电阻'  之间有  6点对应关系, (向上至  2000Ohm).  工 厂设定参数见下列各项:

| [r P] |  | 欧姆 |  | [10] |  | [P 1] |  | Bar |  | [0.0] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [r 2 P] |  | 欧姆 |  | [51] |  | [P 2] |  | Bar |  | [2.0] |  |
| [r 3 P] |  | 欧姆 |  | [86] |  | [P 3] |  | Bar |  | [4.0] |  |
| [r 4 P] |  | 欧姆 |  | [122] |  | [P 4] |  | Bar |  | [6.0] |  |
| [r 5 P] |  | 欧姆 |  | [152] |  | [P 5] |  | Bar |  | [8.0] |  |
| [r 6 P] | 欧姆 |  | [180 ] |  | [P 6] |  | Bar |  | [10.0] |  |  |

5.02水温传感器特性曲线

BE46水温特性曲线：六点的温度  (0-250℃)  和电阻之间的对应关系(0- 2000  欧姆).

工厂设定见下列参数:

[r 1t]	欧姆	[19]	[t 1]	°C	[128]

| [r 2 t] | 欧姆 | [26] | [t 2] | °C | [115] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [r 3 t] | 欧姆 | [46] | [t 3] | °C | [92] |
| [r 4 t] | 欧姆 | [67] | [t 4] | °C | [80] |
| [r 5 t] | 欧姆 | [96] | [t 5] | °C | [70] |
| [r 6 t] | 欧姆 | [287] | [t 6] | °C | [40] |

BE46 中文使用说明书

[t.out][- -]  测试时间, (1-999  分钟).  从一个移动电话或一部计算机请求的这一个参数极限测试

时间.  选项  [- - ]  让你以启动-停机的方式来启停引擎  (禁止测试) .

下列选项让你控制继电器BE15介面板.  工厂无设定  (工厂设定).

-[Ao.01][- - -]  为BE15  介面板继电器输出  1  的选项, ([- - -]无使用)

-

-[Ao.15][- - -]  为BE15介面板继电器输出  15  的选项  ([- - -]无使用)

对于输出选择选项,  同时按  [ACK]  和  [^]  或  [v].  可选择输出选项,见目录:

[0]  低油压停机

[1]  高水温停机

[2]  电池电压警报

[3]  燃油位停机

[4]  紧急停机

[5]  低速停机

[6]  超速停机

[7]  低频率停机

[8]  高频率停机

[9]  皮带断停机

[10]  低电压停机

[11]  高电压停机

[12]  过电流限制

[13]  过功率限制

[14]  启动失败

[15]  测速传感器故障

[16]  充电失败

[17]  存储错误

[18]  低油压]警告

[19]  高水温警告

[20]  油压感应器故障

[21]  温度感应器故障

[22]  燃油位警告

[23]  燃油位报警

[24]  辅助输入  4  报警停机

[25]  自动操作模式

[26]  发动机运行

[27]  油压/引擎温度警告

[28]  低油压停机

[29]  高引擎温度停机

[30]  蓄电池警告

[31]  燃油位警告/停机

[32]  紧急停机

[33]  转速  /频率错误停机

[34]  充电机电压报警

[35]  超载停机

[36]  启动失败停机

[37]  皮带断停机

[38]  市电接触器闭合

[39]  预热模式1

[40]  发电机合闸

[41]  手动模式

[42]  关闭模式

[43]  市电故障

[44]  市电恢复

[ - - - ]  禁止

[Unit].....[ 1 ]  确定连接RS485 COM端口  (选择  0  到  9).

5.03  功率菜单

按[^]  或者  [v]  按钮,选择这一菜单.  黄色的LED 'POWER'  将会激活.

使用那  [<]  和  [>]  按钮,  屏幕将会显示下列各项子菜单:

BE46 中文使用说明书

-  功率因素(信息  [PF]  和读数  [0.0]  到  [1.0])

-  有功功率(信息  [Act.P]  和读数  [0]  到  [9990]  千瓦)

-  视在功率(信息  [UA]  和读数  [0]  到  [9990]  仟伏安)

-  无功功率(信息  [UAr]  和读数  [0]  到  [9990] kVAr)

一个信息在屏幕上显示,,  每按一次[<]  或者  [>]  按钮;  第二个参数被显示.  同时按[ACK]  按钮,

再一次显示测量的名字  ([PF][Act.P][UA]  或  [UAr]).

5.04 'V/A/Hz/h'  菜单

按  [^]  或  [v]  按钮，选择这一菜单;  黄色的LED 'V/A/Hz/h'  将会激活.  这一菜单表示下列各项:

[U Ac],[Curr],[FrEq],[Hour]  和  [U L-n].

选择按  [<]  和  [>]  按钮.	BE46  显示参数的名字短时间,  举例来说  [U Ac],  然后显示测量  (举 例来说  [-404]  伏特).  参数名字随时可以按  [ACK]  按钮显示.

[U Ac]  发电机电压，相-相  R.M.S..，电压在屏幕的左边数字中显示:

第一相:  显示  'L1- L2'  ，从  80Vac  到  1000Vac  范围  (根据[Vac.r])

第二相:  显示  'L2- L3'

最后一相:  显示  'L1- L3'

注意:相位选择  (参数[PHAS]在第  5.02  节  B  中),  屏幕显示  L1-N  的电压.

[Curr]  发电机电流R.M.S.(4  数字的测量0～9900Aac).

[FrEq]  发电机频率  (0.0  到  99.9赫兹).

[Hour]  计时表，能记录达  9999  小时.

[U L-n]  发电机电压L-N  ，R.M.S..电压在屏幕的左边数字中显示：

第一相：显示'L1- N' 第二相：显示'L2- N' 最后一相：显示'L3- N'

注意：相位选择  (参数[PHAS]在第  5.02  节  B  中),  屏幕显示  L1-N  的电压.

5.05报警菜单

按[^]  按钮，选择这一菜单. LED '警报'  的红色灯将会激活.

这一菜单列出报警信息  (见区段  6.00).  如果一有报警  (s),  红色  '报警' LED不断地闪烁. LED警 报一经清除才停止闪烁.

[Hi I]  高电流停机	[Hi P]  视在功率高停机

[Lo Pr]  低油压报警	[ F Pr]  压力感应器失效报警

[Hi  ℃  ]  温度报警	[F  ℃]  温度感应器失效报警

[Hi	Fr]  高频率停机	[Lo Fr]  低频率停机

[F AL]  充电失败停机	[bELt]  皮带断停机

[F Pi]  速度传感器失效	[F Cr]  启动失败

[Lo U]  低电压停机	[Hi U]  高电压停机

[Lo SP]  低速停机	[ FUEL]  低燃油位报警.

[In	4] '输入  4  报警停机  .	[- -]  没有警报.

BE46 中文使用说明书

5.06  程序设置

(A)-选择  'OFF'  操作模式,按  [STOP-OFF]  按钮直到前面的嵌板显示关掉  (只有一个被照明的 点在屏幕的右边上显示).

( B)-  按[ACK]  按钮.

( C)-  同时按[>]  按钮直到信息  [ProG]  在屏幕上显示.

( D)-当黄色的  'Program 'LED灯亮的时候, BE46为程序设置已做好准备.。

( E)-要选择参数,  按  [<]  或  [>]  按钮  (区段  5.02)。

( F)-要修正参数,  同时.按  [ACK]  和  [^]  或  [v]  。

( G)-  选择其他的参数重复步骤  (E).

( H)-  保存设定，同时按  [ACK]  和[STOP-OFF]按钮，直到信息  [SAVE]  出现.

( I )-  信息  [Good](*注意  1)显示，证明已保存好程序。

( L)-  按  [ACK]  按钮退出程序设置。.

在使用BE46之前，  我们推荐你:

- A –  断开供电电源数秒  ，

- B-  连接供电电源进入  '手动'  操作模式，

- C-  选择'PROGRAM'  菜单和检查设定参数.

(*注意  1):  如果信息  [Err]  在屏幕上显示,  我们推荐你重复步骤  (H).  如果问题仍没解决,  见区

段  5.08.

5.07  程序错误重新设定

BE46  参数按工厂预设值设定(见到区段  5.02).  为了要使用工厂  预设值，使用下列的指导:

A) -  进入程序区段  (5.06)  或遵从步骤  (A)  到  (D)

B) –同时按  [^]  和  [v]  按钮至少二秒.  屏幕将会闪现一经确定取消行动已经成功地被运行.

C) -  遵从步骤  (H)(I)  和  (L)  如区段所描述  5.06.

在使用之前BE 46  我们推荐你:

- A -断开供电电源数秒.

- B-连接供电电源进入  '手动'  操作模式

- D-选择'PROGRAM'  菜单和检查设定参数.

-	  5.08  存储消除

以防万一除去信息[Err]是不可能的，我们推荐你取消存储. 这一个程序将会取消你的设定，回复

所有的工厂设定.

使用下列的指导:

-  除去供电电源单位

-  同时按[ACK]  和  [AUTO-MAN]  按钮

-  接通供电电源

-  放开按钮，当信息  [init]  和  [G.o.o.d.]  显示

-  除去供电电源单位

-接通供电电源和重新开始程序设置

6.00报警介绍

警报由红色LED指示  (第  16.0  节  )  和显示  '警报'  屏幕的菜单  (区段  5.05). BE46  激活  '警报  '

输出  #27,  和  '  输出  1'(#29)/'输出  2'(#30),设定选择依照  5.02 E， 被描述的报警.  红色灯LED， 直到操作员按  [ACK]  按钮消除警报。.

BE46 中文使用说明书

'警报'  输出  (#27)  激活按  [ACK]  按钮,  或等  '[Horm]'  延时后停止.  如果代码  '[cont]'程序进

入  '[Horm]'  记时器  ,	'  警报'  输出开关自动地循环.

显示  [信息]  ，  '输出  1'/'输出  2',  和LED指示如果清除按  [STOP-OFF]  按钮.  它清除警报时引 擎没有运行  (举例来说.  黄色的LED '引擎'灯  不是闪烁).  警报输入开关被连接地激活  (区段

15.00).

开关有两极  (常闭或常开)  除了下列各项以外是可编程的:  油压力  (输入  #17)  ，遥控启动  (输入

#20)  和燃油位  (输入  #19).  这些细节在第  5.02  节被解释。下列的区段描述所有的警报和警告.

6.01  油压报警  (感应器)  和停机(开关)

-  感应器端子: #13/#14.  压力开关: #17(通常常闭开关)

-  机油压力警告设定: [LoPr](模拟量感应器  0-2000个欧姆)

-  报警输出/编程: #27,#29  和  #30/[out！][out2]  选项  [3]  和  [ 4 ]

-  引擎停机由红色LED显示.

-  报警通知: '[F Pr]'感应器失败  ,  和  '[LoPr]'  低油压警告

-  程序延迟  [M_o.t.]  在启动期间避免报警.

6.02  水温警告和停机

-  感应器端子: #15/#16,  和  #21.  温度开关:  输入  #21

-  编程温度警告设定: [Hi  ℃](模拟量感应器  0-2000个欧姆)

-  温度'输入1'  通常选择常开或常闭，连接到  [In 1]

-  报警输出  /编程: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [3]  或  [ 5 ]

- BE46  提供红色  'TEMPERATURE' LED显示引擎停机  (输入开关)

-  选项：停机冷却/没有冷却?冷却时间  (第  17  节，  OPt.1=1,OPt.1=0)

-  程序的延迟  [M_o.t.].  在记号期间避免报警。

-  通知  '警报'  菜单: '[Hi  ℃]'温度警报和  '[ F  ℃]'  传感器失败.

6.03  启动失败停机

- BE46  引擎停机，  BE46  启动引擎失败

-  尝试启动次数:  可编程  (参数  [Att ])

-  盘车时间:  可编程  (参数  [CrAn])

-  复位时间:  可编程  (参数  [rESt])

-  报警输出/编程: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 12 ]

-  通知  '警报'  菜单: [F Cr]

6.04  电池电压警告

-  报警由一个电池符号的上方的LED红色灯显示.

-  报警设定12V  电池系统: <11.8 V(低)  和  >15 V(高)

-  报警设定24V  电池系统: <23.6 V(低)  和  >30 V(高)

-  报警条件使用持续最少  60  秒

-报警输出/编程: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 6 ]

6.05外部停机  '输入  3 '  停机

-  输入端  #18  允许  n.o./n.c.  连接到  [In 3]

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][ouT2]  选项  [ 8 ]

- BE46  提供在前面的嵌板显示一个红色LED灯  'EXT’

-  引擎立刻停机.

BE46 中文使用说明书

-  警报也被激活按  [STOP-OFF]  按钮  (区段  4.06)

6.06  过/欠转速停机和测速故障警告

- BE 46连续不断地在速度感应器上面检测测速信号,  如果一个齿数的有效数字进入  [Pic.r]  参 数.

-  设定程序: [LoSP],[HiSP]  和  [Pic. r](第  5.02  节  C).

-  超速停机延迟: 1  秒.

-  低速警报延迟: 5  秒  (发动机停机冷却时间  [CooL]).

-  低速度显示在  'Manual'（手动）操作模式无效.

-  报报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项[ 9 ].

-  在前面的嵌板上红色的LED灯指出  '超速'.

-  信息  [Lo SP]  在  '  警报'  菜单指出那是低速警报.

-  如果传感器故障,  信息  [F Pi]  被显示.

6.07  低/高频率停机

-  设定程序: [Lo Fr],[Hi Fr](见第  5.02  节  C)

-  延迟：低频率6秒和高频率  5  秒之下

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 9 ]

-  低频率保护只在  'AUTO'  操作模式下能够

-  信息  [LO Fr]  为低频率和  [ Hi Fr]  为高频率显示

-  发电机停机冷却时间，低频率报警.

6.08  低燃油位预报警和停机

- BE 46  停止引擎开关闭合超过  5  分钟  (输入#19).

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out 2]  选项  [ 7 ]

-  红色LED指出  ' FUEL '低燃油位。.

6.09  低燃油位警告

-  报警设定在百分比范围。.

-  信息  '警报'  菜单: [FUEL]

-  报警旁路: 30  秒.  连接端子: #23

-  报警输出连接和程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 7 ]

-  如果输入  #23  使用燃油传感器输入,  那  '辅助的报警输入  4'  功能没被允许.  选择在参数上被 作出  [In 4]  中  (区段  5.02).

6.10  过功率  'KVA'  停机

-  设定程序: [Hi P](第  5.02  节  B)

-  报警延迟: 30  秒

- KVA警报输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [11]

-  如果系统在  'AUTO'  模式,  冷却停机时间  [ CooL]  被包括在内.

-  报警信息在  '警报'  菜单: [Hi P]

6.11  过电流停机

-  设定程序: [Hi I](第  5.02  节  B)

-  报警延迟: 6  秒

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 11 ]

-  如果系统在  'AUTO'  模式中, BE46  包括程序设定的冷却时间  [CooL]

BE46 中文使用说明书

-  报警信息在  '警报'  菜单: [Hi I]

6.12过  /欠电压停机

-  程序设定: [Lo U][Hi U](第  5.02  节  B)

-  报警延迟: 6  秒

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 10 ]

-  发电机低电压停机,当接触器输出被激活

- '报警'菜单信息: [Hi U]  和  [Lo U]

-  往后冷却时间被插入到欠电压停机: [CooL]

6.13  皮带断停机

-  报警检测充电交流发电机输入端子  #8

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out1][out2]  选项  [ 13 ]

-  报警延迟: 15  秒

- '报警'菜单信息: [bELt]

-  报警能显示程序或禁止  (见  [E.run])

6.14  发电机故障停机

-  如果交流发电机的电压无法达到程序的设定，有一个报警停止引擎显示  [Lo U](见第  5.02  节

B)自片刻起  至150  秒内引擎启动。.

-  警报在  'AUTO'  操作模式被检测

-  报警输出/程序: #27,#29  和  #30/[out 1][out2]  选项  [ 10 ]

- 'AIarm'菜单信息: [F AL]

6.15 '辅助报警输入  4 '  停机

- '报警输入  4 '  停机信息: [In 4]

- '警报输入  4 '  端子连接: #23

-警报'输入  4 '  开关选择常开或常闭连接: [In 4]

-  固定报警/程序: #27,#29  和  #30/[ out1][out2]  选项  [ 8 ]

-  如果端子  #23  被配置到接口开关输入,  燃油位测量功能没被允许.  选择参数[In 4]被作出  [如

第  5.02  节  F  所解释的  4] .

6.16  存储  '错误'  信息

这一个信息指示保存程序的失败.  使用改正用下列步骤:

- A-  按[ACK]  按钮清除警报

- B-  进入被如区段所描述的程序模式  5.06

- C-  查证所有的参数

- D-  保存显示设定  5.06

- E-  如果错误信息还在,  试着取消如区段所指出的存储  6.17.

6.17  存储消除

为了要抹掉记忆,  使用下列的指导  (^):

-  一  –  拆去供电电源，

- B-  同时按  [ACK]  和  [AUTO-MAN]  按钮

- C-  连接电源直到信息  [init]出现

- D-  放开按钮等候信息，直到  [G.o.o.d] (!)  出现。

- E-.  拆去供电电源，连接供电电源和BE46程序设定(见第  5.02  和  5.06  节程序).

BE46 中文使用说明书

(^)  注意:  这一个程序将会取消测定常数和小时计. BE46  将使用如区段所指出的工厂设定参数

5.02.

(!)  注意:  如果屏幕指示信息  [Err],  再试程序.  如果错误信息不能消除,哪这个BE 46  应该寄回

到  BERNINI  设计公司修理。.

7.00  一般的规格

供应电压: 6Vdc至  36Vdc ,	反极性:  没有时间限制 供应涟波: 15%～65赫兹,

供电电源:内部  300mA熔断丝 供电电流: 50～150Ma，最大值

序列接口:  标准的  RS232 C或  RS485  接口

尺寸: 96  毫米  X 96  毫米  X 120  毫米  (包括连接和护盖) 安装尺寸: 92  毫米  X 92  毫米,  操作户外的/户内的 操作温度范围: -25℃	+70℃

操作湿度范围:	5%  ～95%

重量: 350 gr.,  震动: 40  毫米/sec

设计标准: 89/336 EEC  ，  89/392 EEC  ，  73/23 EEC  ，  93/68 EEC, IEC 68-2-6

认证: CE

7.01  静态输出特性 输出电流: 300mA短路试验

输出电压:  电池电压  最小1.5V ,

电压抑压:  推荐外部

输出指示: #29  输出  1  ，  #30  输出  2  ，  #27报警，  #25个燃油阀信号,#32  预热  (赤热),#31

停机电磁阀,：#26  启动输出  (盘车周期)  和  #28发电机接触器.

7.02  发电机电压输入特性 发电机输入电压: 500Vac 最大允许电压: 750Vac  连续

过电压  : 4Kvac，相对相，相对零。 对地绝缘: 2KVac/300  秒

输入阻抗: 800K  欧姆

连接  3  相: N-L1-L2-L3(推荐中线)

端子: N(#1) L1(#2)  ，  L2(#3), L3 (#4)

显示范围: 80Vac至500Vac(1000Vac要转换).  精度: +/- (2%+3)

7.03  电流互感器输入特性

电流互感器比率: 50/5 Aac～  9900/5 Aac  。 最大电流: 8Aac  为  10  秒

连接端子: (#5, #6).

内部阻抗: 0.05  欧姆

显示范围:	50A～9900A  ，精度: +/- (2%+3个)

7.04  数字输入特性

打开线路电压: 10Vdc(12V  供电),22Vdc(24V  供电)

闭合电路电流: 10mAdc  最大值

BE46 中文使用说明书

过电压  : 250V/10mS.

电缆长度:  最大  30  公尺  (大小  1,5mm)

输入指示:#19声燃油位报警，  #20个遥控启动,#18'外部停机输入  3 ', #23  输入2/燃油传感器

(见7.12),#22'A.M.F.输入  2',#21'  温度'输入1  和  #17油压力开关

7.05  油压模拟输入特性 阻抗范围:0～2000个欧姆,  压力最多至20.0 Bar 关系: 6  点  (落-负荷程序)

连接: #13  和  #14.，地线连接: #14

最大传感器电流: 10mA  打开传感器电压: 5 Vdc  最大

7.06  温度模拟输入特性

阻抗范围: 0～2000欧姆,  温度最高  250  °C

对应关系: 6  点  (程序)

连接: #15  和  #16.，地线连接#14

最大传感器电流: 10mA  ，打开传感器电压: 5 Vdc  最大.

7.07  引擎运行测量

BE46  有多点可控制分离'起动机':的方法

- A- 3相电压(L1 L2  或  L3)  之一超过  90Vac.

- B-  电池的充电机输入  (#8)  电压超过设定  [E.run]

- C-  测速磁头  R.P.M.  测量超过参数之上  [Hi Cr]

- D-  发电机频率超过  20Hz.

如果上述情况之一被辨认出是真实的，黄色的LED '引擎'  闪烁.  启动引擎的任何尝试将会被禁 止.  当引擎停止的时候BE46  将会关掉黄色的LED '引擎  '.。

7.08  测速磁头或'W'  输入特性

BE46  提供可编程的参数: [Pi r] ,[LoSP],[HiSP]  和  [HiCr]

报警菜单:被引导的  [LoSP],[F Pi]  和  '超速'LED..

传感信号: 1 V rms.  最大电压输入: 30Vac.(最大频率  10  仟赫)

调速齿数编程: 0～500(参数  [Pi r])

7.09  燃油位模拟量输入特性 感应器输入: 0  ～  2000  欧姆 对应关系: 6  点  (编程)

最大传感器电流: 10mA.  打开传感器电压: 5Vdc  最大

8.0  直流发电机监视

万一引擎没有装备充电交流发电机,  我们推荐你皮带断停机程序,在参数中选择  [---] [E.run](见 到第  5.02  节  C).

充电交流发电机监视的特性跟随:

-操作电压在  36Vdc  上面(过电压  : 100V/20mS)

-反极性:  允许无限的时间

-发动机运行:  编程  3.0～20.0V  的或禁止[INHIBIT].

-外部功率:  最大  3W. –  接线端子: #7/8(W.L.  或  D+).

9.00  配线图表 配线图表在区段被显示  15.00.

BE46 中文使用说明书

!!	W A R N N G !!  继电器和螺线形电磁铁至BE 46使用	flywell  两极管或抑压装置  (举例来

说. RC  网络).

10.00  串行接口  /监视软件

由一个连续的接口  (RS232  或  RS485)  ，下载所有的结构参数是可能的.  完全的沟通被提供转 移警报和测量.  在窗口操作系统人下面的软件运行.

11.00  故障解析 警告:下列的指导将由合格人员进行检修.

警告:  这一个单元不是使用者维修而且应该回到  Bernini  图案设计的公司修理. 对内在的线路 任何的变更将会使担保无效.

11.01 LEDs不亮

-检查供电电源线路.

-内插头不正确连接.

11.02 BE46全部或者一些以非常低的LED照明

-如果连续的接口不正确连接，或供电电源没被连接.  检查电池的连接。

11.03  电池电压读数不稳定.

-电池负极无接地.

-电池充电机的电流流过BE46供电线.  电池充电机的配线应该完全地被分开。

11.04  发电机电流的读数不稳定,  或不正确:

-电流互感器  (CT)无接地.

-检查外部的电流安倍计：使用连接地线非并联。.

-检查  CT的比率配置参数  [Ct r]  ，见  (第  5.02  节  B).

-供电电压低于7 Vdc

11.05  发电机电压或频率不稳定.

-检查线路和中线的电压.

-检查不同的负荷组配,  或许有高度畸变。.

-供电电压低于7 Vdc .

11.06 'POWER'  的测量不正确.

-检查电流互感器的两极  (见到区段  11.04).

-检查电流互感器的接地线..

11.07 BE 46  无  “启动/停止”发动机.

-检查输出  #26和  #31的电压(如果有一种超载情况，  Vbatt -2 V ).

-拆去输出端子和检查负荷的阻抗.

-检查最大额定负载:  最大300mA.

-检查设置对照发动机特性(例：预热)

-供电电压低于  7 Vdc .

11.08发动机停机在数秒或数分钟之后.

-在前面的嵌板上检查报警或在屏幕上检查信息.

-测试燃油螺线管电磁阀#24输出的电压.

-查证电池电压.

11.09  一个或多个输入不激活BE46.

-检查开关线路或开关的两极  (n.o.  或  n.c.).

BE46 中文使用说明书

-连接可疑的输入直接地由一个跳线置于接地线，.

-供电电压低于7 Vdc .

11.10 BE46  不能进入  'AUTO'  操作式.

如果在前面的嵌板上有报警或一个报警信息，检查见到  (红色LED).  程序由  [ACK]  和  'OFF'

按钮来清除警报.

12.00  测量校准

!! W A R N N G !!  在校准模式中, BE 46  不检测警报.  我们推荐你使用适当的设备保证发电机 组的完全保护,  假使紧急停机或引擎的故障。

校准能容易地依下列各项实行:

(A) -  确定电池电压超过  12,0Vdc,  然后让发动机从MAN启动.

(B) -  等候发电机稳定.

(C) –按  [ACK]  按钮，直到信息  [CaL]  出现  (至少  12  秒).

(D) –  参数  [L1]  的读数自动地会在屏幕上显示.

(E) -  选择要使用校正的参数按  [<]  或  [>]  按钮;  参数的名字将会在屏幕上显示出来.  参数的第 二个数值将会在屏幕再出现  (校正程序参数的目录见下面菜单).

(F) –  按  [v]  或者  [^]  按钮来调整和校正读数.

(G) -  我们推荐你按[ACK]  按钮来确定你正在处理,你想要修正的参数.

(H) -当读数在屏幕上显示的是你需要的数值的时候,  同时地按  [ACK]  和  [STOP]  按钮直到信

息  [SaVE]  和  [Good]  出现.

(I)	-停止发动机和关闭电源一分钟.然后启动发动机和检查测量的精度如预期的。

BE 46  允许你校正下列各项  (*):  参数

| 参 数 | 描述 | 单位 | 测定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| [L1] | 相位 L1-N | Volt | 200 -- 250Vac |
| [L2] | 相位 L2-N | Volt | 200 -- 250Vac |
| [L3] | 相位 L3-N | Volt | 200 -- 250Vac |
| [curr] | 电流 | AmP | 4 至 5Aac(C.T. 输出) |
| [bAtt] | 电池电压 | Vdc | 电池的电压 |
| [oIL] | 机油压力 | Bar | 2 Bar到 4 Bar |
| [°C] | 引擎温度 | °C | 80至 100 °C |
| [FUEL] | 燃油位 | % | 80% - 90% |
| [rpM] | 转速 (R.P.M.) | R.P.M | 引擎的额定转速 |

(*)  如果怀疑有问题,  我们推荐你使用工厂校准.  同时地按  [^]  和  [v]  按钮2  秒:  显示闪烁指示

使用错误校准。.

12.01  小时计测量重新设定 程序清除小时计数依下列各项:

A) -  进入手动操作模式  (见第  2.00  节或  3.00).

b) -  选择,  按  [^]  和  [v]  按钮,[Hour]  模式显示.

BE46 中文使用说明书

c) -  同时地按  [ACK]  和  [<]  按钮至少  5  秒.

d) –显示闪烁将会确定计时器的清除。.

13.00  名词的定义

充电交流发电机  :供启动蓄电池充电用的发电机，. 交流发电机(充电机)：通过机器拖动后能提供电力负载的设备。 模拟传感器：阻值可随某物现象或比例变化。. 燃油电磁阀：打开时给发动机供油的电子阀门。. 皮带断裂：参考传动故障。.

LED，LED′s:  固态发光二极管。 负载：能够吸收来自发电机的能量电设备。 按钮：  BE46在前面嵌板上的触摸按钮。.

串行接口:如果不以别的方式连按,，  连接的接口是  RS232 C.

停车电磁阀：停机时供电输出激活，以停止发动机。

14.0  接线端描述

.

| 接线端 | 功能 | 描述 | 见到区段: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 JC | 输入 | 发电机中线电压 | 7.02 |
| 2 JC | 输入 | 发电机L1 相电压 | 7.02 |
| 3 JC | 输入 | 发电机 L2相电压 | 7.02 |
| 4 JC | 输入 | 发电机L3 相电压 | 7.02 |
| 5 JD | 输入 | 发电机L1 相电流， S1 边 | 7.03 |
| 6 JD | 输入 | 发电机L1相电流， S2 边 | 7.03 |
| 7 JG | 输出 | 激励电流W.L. /24V(120mA) | 7.10 |
| 8 JG | 输入 | 充电交流发电机监控 | 7.10 |
| 9 JG | 输出 | 激励电流W.L. /12V(200mA) | 7.10 |
| 10 JG | 接地 | 传感器屏蔽 | 7.08 |
| 11 JG | 输入 | 测速传感器 +(或 'W' 连接) | 7.08 |
| 12 JG | 输入 | 测速传感器 - (或连接到 +V 如果你 使用 'W') | 7.08 |
| 13 JB2 | 输入 | 油压传感器接地 | 7.05 |
| 14 JB2 | 输入 | 油压传感器信号 | 7.05 |
| 15 JB2 | 输入 | 无连接 | 7.06 |
| 16 JB2 | 输入 | 温度传感器信号 | 7.06 |
| 17 JB1 | 输入 | 油压力开关 | 7.04 |
| 18 JB1 | 输入 | 外部停机'输入 3 ′ | 7.04 |
| 19 JB1 | 输入 | 燃油位开关警告 | 7.04 |
| 20 JB1 | 输入 | 遥控启动 | 7.04 |
| 21 JB1 | 输入 | 温度开关输入1 | 7.04 |
| 22 JB1 | 输入 | A.M.F'输入 2 .' | 7.04 |

BE46 中文使用说明书

| 23 JB1 | 输入 | 输入 4(燃油位指示) | 7.04,7.09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 JB1 | ----- | 没有连接 | ----- |
| 25 JF | 输出 | 燃油电磁阀 | 7.01 |
| 26 JF | 输出 | 启动(盘车) | 7.01 |
| 27 JF | 输出 | 报警- 喇叭 | 7.01 |
| 28 JFb | 输出 | 发电机接触器 | 7.01 |
| 29 JF | 输出 | 输出 '1' | 7.01 |
| 30 JF | 输出 | 输出 '2' | 7.01 |
| 31 JF | 输出 | 停车电磁阀 | 7.01 |
| 32 JF | 输出 | 预热 | 7.01 |
| 33 JA | 输入 | +12Vdc 电源 | 7.00 |
| 34 JA | 地 | 电池负极 | 7.00 |
| 35 JA | 输入 | +24Vdc 电源 | 7.00 |
| 36 JL | 输出 | 传输 | 10.00 |
| 37 JL | 输入 | 接收数据 | 10.00 |
| 38 JL | 输出 | 数据传输 | 10.00 |
| 39 JL | 输出 | 数据预备端 | 10.00 |
| 40 JL | 接地 | 接地指示 | 10.00 |
| 41 JL | 输入 | 数据预备设置 | 10.00 |

14.1  连接插头

Be46允许使用正极连接:

| CONNECTOR |  | WEIDMULLER (socket blocks) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 号 | 目录编号 |
| JA | 3-电极 | 母插头157136 | BLZ 5.00/3 SN OR |
| JB1 | 8-电极 | 母插头169025 | BLZF 3.5/8 SN OR |
| JB2 | 4-电极 | 母插头169021 | BLZF 3.5/4 SN OR |
| JC | 6-电极 | 母插头157139 | BLZ 5.00/6 SN OR |
| JD | 2-电极 | 母插头157135 | BLZ 5.00/2 SN OR |
| JF | 8-电极 | 母插头169025 | BLZF 3.5/8 SN OR |
| JG | 6-电极 | 母插头169023 | BLZF 3.5/6 SN OR |
| JL | 6-电极 | 母插头169023 | BLZF 3.5/6 SN OR |

17.0  软件升级注意

1）BE 23A  和BE 46  在这一个使用者手册中描述是相同的软件。BE 23  有那相同的前面嵌板当早 先者是BE 23个模型。那在前面的嵌板上是BE 46个特征新的设计  (完整的黑色颜色)

2）不同是BE 23和BE23 A/BE 46

-参数  [M-o.t]  已经被增加延迟引擎警报  (见  5.02节  D)

-参数  [E.run]  已经被增加分离起动器。(见  5.02节  D)。可使用  D +/W.L，  监视已经被增加。

-参数  [Cr.de]  已经被增加延迟起动器  (见到  5.02F)

-BE 23  和BE 46个特征  6-点燃油位感应器测定

BE46 中文使用说明书

-44个  可设计的输出已经被增加  (经由选项是  15)

-真实的  RMS  测量已经包括电压和电流

-  可选择显示相对零电压测量的状态  (见  5.04)

-BE 23  和BE46  能被校正在运行的引擎(见  12.0) BE 23  和BE 46  能选择接口Pic-Up或  'W'

-环境温差:	-30  °C  至  +70  °C

-交流发电机故障报警在手动操作模式下被禁止

-取消存储的程序已经被介绍  (见  5.08)

-供电电压最大到  36Vdc(而非  33Vdc)

-BE 46/BE 23  接口与来自一个充电交流发电机的  'W'  发电机连接是为了要测量引擎的速度。 见第  5.02  节  C  和下列的表格:

| 11 JG | Input | 测速传感器 + (or 'W' connection) |
| --- | --- | --- |
| 12 JG | Input | 测速传感器 - (or connect to +V if you use 'W') |

| BE46 TO RS232 AND MODEM 37 ---------------------------<<-------3 | RX INPUT |  |
| --- | --- | --- |
| 38----------------------------<<-------2 | TX OUT | 9 针插口 |
| 40----------------------------<<-------5 | GND |  |

| 37---------------------------<<------3 | RX INPUT |  |
| --- | --- | --- |
| 38---------------------------<<------2 | TX OUT | 25 针插口 |
| 40---------------------------<<------7 | GND |  |

36----------------------⑦-----------<<------4	RTS OUT

37----------------------②-------<<----2	RX  INPUT

38---------------③-------<<----3	TX  OUT	MODEM

| 39---------------④-------<<----20 | DTR OUT | 25 针（D—SUB） |
| --- | --- | --- |
| 40---------------⑤-------<<----7 | GND |  |

41---------------⑥----------<<------6	DSR INPUT

-⑦②③-	9 针插口	（D—SUB）

BE46 中文使用说明书

BE46 中文使用说明书

模块尺寸：96×96

BE46 中文使用说明书

BE46 中文使用说明书