# D941X电动软密封蝶阀

- D971X电动软密封对夹蝶阀

- 一、电动软密封蝶阀 产品概述

禹进公司生产的D971X电动软密封蝶阀是采用一体化结构，接入220VAC电源即可控制运转，也可加入控制模块,输入控制信号（4-20mADC或1-5VDC）进行调节控制。电动软密封蝶阀具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单元，流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。电动软密封蝶阀可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。

| 电动软密封对夹蝶阀 | 电动硬密封蝶阀 (法兰式) |
| --- | --- |

- 二、电动软密封蝶阀 主要设计标准

| 设计标准 | GB/T2238-1989 |
| --- | --- |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000；GB/T9115.1-2000；JB78 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000；JB/T9092-1999 |

- 三、电动软密封蝶阀 电动执行器技术参数

| 电源电压 | AC220/380V，50/60Hz |
| --- | --- |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M |
| 动作范围 | 0～90° 0～360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°～60° |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4；特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
| 执行器特点： 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。 2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。 5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。 |  |

- 四、电动软密封蝶阀 主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |

- 五、电动软密封蝶阀 主要性能规范

| 公称通径DN(mm) |  | DN50～1200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
|  | 低压气密试验 | 0.5～0.7 |  |  |  |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |  |  |  |  |

- 六、电动软密封蝶阀 外形图

| 电动软密封蝶阀 (法兰式) | 电动软密封对夹蝶阀 |
| --- | --- |

- 七、电动软密封蝶阀 安装连接尺寸

| 公称通经(DN) | 主要尺寸 |  |  |  | 法兰尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | H | H1 | 1.0MPa |  |  | 1.6MPa |  |  | 2.5MPa |  |  |
|  |  |  |  |  | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd |
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |