- SD943电动伸缩蝶阀

- 一、电动伸缩蝶阀 产品概述

禹进公司生产的"上禹"牌电动伸缩蝶阀是由高精度电动执行器和伸缩蝶阀装配组成，电动伸缩蝶阀适用于温度≤80℃，公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。电动伸缩法兰蝶阀配用的执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4～20mADC或1～5VDC)及单相电源即可控制运转。电动伸缩蝶阀其主要特点如下：
（1）设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速；
（2）伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便。
（3）密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。

| 电动伸缩法兰蝶阀 | 电动伸缩蝶阀 (配智能执行器) |
| --- | --- |

- 二、电动伸缩蝶阀 主要技术参数

| 设计标准 | GB/T12238-1989；JB/T8527-1997 |
| --- | --- |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000；GB/T9113.2-2000；GB/T9115.1-2000；GB/T9115.2-2000 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-1992；JB/T9092-1999 |

- 三、电动伸缩蝶阀 执行器参数及特点

（1）电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V、440V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。
（2）工作环境：
（3）环境温度：-20—+60℃（特殊订货-60—+80℃）
（4）相对温度：≤90%(25℃时）
（5）普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面；dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）
（6）防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。
（7）工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

- 四、电动伸缩蝶阀 主要性能指标

| 公称通径 | DN（mm） | 50～2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用温度 | ≤80℃ |  |  |  |
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  |  |  |

- 五、电动伸缩蝶阀 主要零件材料

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |

- 六、电动伸缩蝶阀 外形图

| 电动伸缩蝶阀 | 电动伸缩法兰蝶阀 |
| --- | --- |

- 七、电动伸缩蝶阀 安装连接尺寸

| 公称 通径 | 外形尺寸(参考值) |  |  |  |  |  |  | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | H1 | 设计 最大 长度 | 设计 最小 长度 | 设计 长度 | A | A1 | 0.6MPa |  |  | 1.0MPa |  |  | 1.6MPa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
| 50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
| 600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |